
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   洋县长青医院建设项目    
建设单位（盖章）：洋县长青医院       
编制日期：      二〇二六年十月       
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	洋县长青医院建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	任斌
	联系方式
	15991863688

	建设地点
	陕西省汉中市洋县武康路106号

	地理坐标
	（ 107 度 32 分 48.432 秒， 33 度 13 分 9.035 秒）

	国民经济

行业类别
	Q8411综合医院
	建设项目

行业类别
	四十九、卫生84—医院841—其他（住院床位20张以下的除外）

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目     

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目  

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	300
	环保投资

（万元）
	20

	环保投资占比（%）
	6.7%
	施工工期
	项目已建成，无施工期

	是否开工建设
	(否

(是： 本项目已于2017年建成运行，已过追诉期，不予处罚。        
	用地面积（m2）
	2236

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其

他

符

合

性

分

析

其

他

符

合

性

分

析


	1、产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类“三十七、卫生健康中1.医疗服务设施建设：预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设，医疗卫生服务设施建设，传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院(中心)、护理院(中心)、安宁疗护中心、全科医疗设施与服务，医养结合设施与服务，项目符合国家产业政策。

2、项目与《汉中市人民政府办公室关于印发2023年汉中市生态环境分区管控调整方案》的符合性分析

根据汉中市人民政府办公室关于印发《2023年汉中市生态环境分区管控调整方案》的通知（汉政办函〔2024〕23号），结合“陕西省‘三线一单’数据应用管理平台（V 1.0）”分析可知：本项目位于重点管控单元—洋县重点管控单元2，具体分析内容见下文“一图一表一说明”。

①一图：
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图1-1  项目与陕西省“三线一单”数据应用系统对比图
②一表：

表1-1  与《2023年汉中市生态环境分区管控调整方案》的符合性分析
环境管控单元名称
单元要素属性

管控要求分类
管控要求

面积/长度（平方米/米）
本项目情况

符合性

洋县重点管控单元2

大气环境受体敏感重点管控区、水环境城 镇生活污染重 点管控区、高污 染燃料禁燃区
空间布局约束

大气环境受体敏感重点管控区：

1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。

2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。

水环境城镇生活污染重点管控区：加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部等生活污水收集管网，填补污水收集管网空白区。新建居住社区应同步规划、建设污水收集管网，推动支线管网和出户管的连接建设。

2236
项目为综合医院，对照《陕西省“两高”项目重点管理范围（2025年版）》（陕发改环资〔2025〕703号），本项目不属于“两高”项目。

院内废水经自建污水处理站处理达标后由污水管网排入洋县污水处理厂进一步处理；
院区食堂油烟经油烟净化器处理后经专用烟道排放，要求定期维护。
项目使用电能取暖，建议院方使用新能源或清洁能源汽车。
符合
/
污染物排放管控

大气环境受体敏感重点管控区：

城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。2.持续因地制宜实施“煤改气”、“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。

3.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。

水环境城镇生活污染重点管控区：

1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。
符合
/
资源开发效率要求

高污染燃料禁燃区：1.禁燃区内禁止销售煤炭等高污染燃料。2.禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的燃用高污染燃料的设施，应当在市政府规定的期限内改用电、管道天然气、液化石油气等清洁能源；燃用生物质成型燃料的，必须配备专用锅炉，并安装高效除尘设施。3.禁燃区范围内不具备天然气使用条件的居民户实行电能等清洁能源替代，餐饮服务经营场所应当全面使用清洁能源。4.禁燃区内除火力发电企业机组外，禁止任何单位燃用散煤等高污染燃料。5.2025 年底前完成市中心城区高污染燃料禁燃区内农业领域燃煤设施清洁能源替代，2027年底前完成全市高污染燃料禁燃区内农业领域燃煤设施清洁能源替代。
日常诊疗过程中使用电能为主要能源，食堂使用甲醇燃料，不使用高污染燃料。
符合
③一说明：

根据图1-1和表1-1中对比结果可知，本项目符合汉中市生态环境管控单元中相关要求。
3、项目与相关政策、标准的符合性分析
表1-2  项目与相关政策、标准的符合性分析一览表
文件
标准要求
本项目情况

结论

《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）

5.1.3医院污水处理工程应采取成熟可靠的技术、工艺和设备。

本项目污水处理设施采用地上一体化污水处理设备，处理工艺为“调节池+厌氧池+好氧池+二沉池+二氧化氯消毒”工艺，该工艺成熟可靠。
符合
5.3.1医院污水处理工程的选址及总平面布置应根据医院总体规划、污水排放口位置、环境卫生要求、风向、工程地质及维修管理和运输等因素来确定。

综合考虑医院总体规划、污水排放口位置、环境卫生要求、风向、工程地质及维修管理和运输等因素后，本项目污水处理设施位于厂区南侧。
符合
5.3.2 医院污水处理构筑物的位置宜设在医院主体建筑物当地夏季主导风向的下风向。

本项目污水处理站设置于场地南侧中部，在医院主体建筑物当地夏季主导风向的侧风向。
符合
5.3.6 医院污水处理工程与病房、居民区等建筑物之间应设防护带或隔离带，以减少臭气和噪音对病人或居民的干扰。

污水处理站独立设置于院区南侧中部，与病房之间有仓库隔离，与居民距离较远。
符合

6.3.5 污泥处理处置

6.3.5.1 污泥消毒  污泥在贮泥池中进行消毒，贮泥池有效容积应不小于处理系统24h产泥量，且不小于1m3。污泥消毒一般采用化学消毒方式。常用的消毒药剂为石灰和漂白粉。

6.3.5.2 污泥脱水  脱水污泥含水率应小于80%。脱水过程必须考虑密封和气体处理，脱水后的污泥应密闭封装、运输

6.3.5.3 医院污泥应按危险废物处理处置要求，由具有危险废物处理处置资质的单位进行集中处置。
本项目污水处理站污泥在贮泥池中进行消毒，贮泥池有效容积约1.5 m3，不小于处理系统24 h产泥量，同时满足不小于1m3的要求。污泥采用石灰进行消毒。

污泥拟经压滤机压滤脱水，降低含水率至70%且消毒后，密闭封装、运输，按照危废进行规范收集管理，定期交由汉中石门固体废物处置有限公司处置。
符合
《陕西省“十四五”卫生健康事业发展规划》（陕卫发〔2022〕14号）
加大基层医疗卫生服务能力建设。把基层医疗卫生服务体系纳入乡村振兴战略全局统筹推进，加强基层基础设施建设，支持部分中心乡镇卫生院建成县域医疗分中心，达到二级综合医院水平。支持社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院新建、迁建、改扩建。及时更新乡镇卫生院、村卫生室老旧落后的基本医疗设备。鼓励引导专业技术人才向基层流动。继续开展“优质服务基层行”活动，建立医疗卫生人员定期到基层和艰苦边远地区从事医疗卫生工作制度。

本项目为综合医院，该院积极响应上级文件精神要求，不断提升医疗水平，打造完备的现代化医疗信息系统，不断提升医疗质量，积极引进人才，本项目可有效为周边居民提供医疗服务，与相关要求相符合。

符合
《汉中市“十四五”卫生健康事业发展规划》（汉卫发〔2023〕3号）
巩固提升基层卫生服务能力。贯彻“以基层为重点”卫生与健康工作方针，提高县域医疗卫生服务整体水平。持续推进“优质服务基层行”，到2025年，镇卫生院全部达到基础标准，打造一批达到“推荐标准”的乡镇卫生院，重点加强医疗服务能力建设，逐步使其达到二级医院服务能力。合理规划设置行政村卫生室持续开展镇、村医疗卫生机构人员业务技能培训。

符合
《陕西省“十四五”医疗废物收集处置能力建设规划》（陕环发〔2022〕34 号）
医疗废物暂存库房选址必须与生活垃圾存放地分开，必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入。医疗废物暂存库房避免阳光直射库内应有良好的照明设备和通风条件，地面和1.0米高的墙裙需进行防渗处理。按规定设置危险废物和医疗废物警示标识，应有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。暂时贮存病理性废物的，应当具备低温贮存或者防腐条件。

本项目医疗废物暂存间位于院区东北侧，诊疗过程中产生的各项医废、危废均规范置于收集箱内暂存于已建医废暂存间，后期危废将规范置于收集箱内暂存于危废贮存库。医废暂存间已安装良好的照明设备和通风设施，已设置医疗废物警示标识，已进行重点防渗。后期院方将按要求新建危废贮存库，门口上锁，可有效防盗。
感染性废物、损伤性废物、病理性废物等医废在现有医废间消毒暂存后定期交由汉中市医疗废物处理有限公司进行处理；药物性废物、化学性废物在拟建危废间消毒暂存后交由汉中石门固体废物处置有限公司处置。

院方将落实医疗废物信息化管理。
符合

汉中市“十四五”医疗废物收集处置能力建设规划
加强医疗废物源头管理。规范医疗废物收集暂存，健全医疗废物内控机制，做好医疗卫生机构内部废弃物分类和管理，探索医疗卫生机构内部医疗废物信息化管理。借助物联网技术，建立医疗废物信息化追溯系统，实现医疗废物从内部科室分类收集、交接、转运的信息管理，提高医疗废物管理信息化水平。2025年底前，全市三级医疗卫生机构建设完善的医疗废物信息化管理体系，鼓励其他医疗卫生机构实行医疗废物信息化管理。

符合

《生态保护“十五五”规划》
主要目标是：到2030年，生态空间格局持续优化，生态质量稳步改善，生物多样性丧失趋势得到有效缓解，优质生态产品供给更加丰富，生态系统多样性稳定性持续性不断提升，生态保护与修复监管制度进一步完善，国家生态安全得到有效保障。
根据汉中市生态环境分区管控成果，项目区域位于汉中市洋县重点管控单元2，且位于洋县建成区，项目实施不影响区域生物多样性
符合
《陕西省“十四五”生态环境保护规划》
加强医疗废物处置与应急能力建设。各县（市、区）完善医疗废物收集转运处置体系并覆盖农村地区，强化医疗废物处置全过程监管，做到源头分类、规范消毒、应收尽收，逐步实现三级以上医疗机构医疗废物管理信息化。完善医疗废物应急预案，细化管理制度，建立医疗废物协同应急处置设施清单，完善处置物资储备体系，切实做好重大疫情防控保障工作。

本项目运营过程中产生的医疗废物设置医废专用收集箱，在已建医废暂存间及新建危废贮存库分类分区暂存后，感染性废物、病理性废物、损伤性废物等医疗废物消毒后统一交由汉中市医疗废物处理有限公司进行处理，药物性废物和化学性废物交由汉中石门固体废物处置有限公司处置。
符合
《汉中市“十四五”生态环境保护规划》
加强医疗废物处置与应急能力建设。提升医疗废物收集转运处理能力。各县区完善医疗废物收集转运处置体系并覆盖农村地区，强化医疗废物处置全过程监管：做到源头分类、规范消毒、应收尽收，逐步实现三级以上医疗机构医疗废物管理信息化。完善医疗废物应急预案，细化管理制度，建立医疗废物协同应急处置设施清单，完善处置物资储备体系，切实做好重大疫情防控保障工作。
符合
《洋县“十四五”生态环境保护规划》

加强医疗废物处置与应急能力建设。完善医疗废物收集转运处置体系并覆盖农村地区，强化医疗废物处置全过程监管，疫情防控废物做到源头分类、规范消毒、应收尽收。完善医疗废物应急预案，建立医疗废物协同应急处置设施清单，完善处置物资储备体系，切实做好新冠肺炎疫情防控保障工作。到2025年，医疗废物集中收集安全处置率达到100%。

符合
《医疗废物管理条例》（2011年修订）
禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物。禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。

医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定，由国务院卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门共同制定。

医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。
建设单位已与汉中市医疗废物处理有限公司签订医废处置协议，与汉中石门固体废物处置有限公司签订危废处置合同，不会转让、买卖医疗废物。医废、危废由专业公司运送，运送过程中不会丢弃医疗废物。感染性、损伤性、病理性废物消毒后采用专用收集箱分类分区贮存于院内东北侧原有医废暂存间，化学性、药物性废物消毒后将采用专用收集箱分类分区贮存于新建危废贮存库，设置明显的警示标识和警示说明，不会混入其他废物和生活垃圾。

项目医疗废物暂时贮存时间不超过2天。

项目院内的医废暂存间、危废贮存库，远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，已设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医废、危废贮存库定期进行消毒和清洁。
符合

4、选址合理符合性分析
（1）项目位于汉中市洋县武康路106号，项目具体地理位置见附图1。项目周边水电齐全，交通便利，周边无环境敏感点、饮用水源地等相关制约因素。

（2）根据建设单位提供的房屋资产租赁合同可知，项目租赁陕西长青国家级自然保护区管理局原职工医院门诊楼、住院楼等房屋对外开展医疗技术服务，因此项目建设与用地相符。
（3）项目运营期可实现废气、噪声达标排放，废水由污水管网进入洋县污水处理厂进一步处理，固废实现资源化或无害化处置，建设单位已签订医废、危废、废塑料输液瓶（袋）处置协议，对环境的影响是可以接受的。

院方在确保已有环保措施正常运行及落实整改措施后，项目对周边区域的环境影响可接受。综上所述，项目选址从环保角度分析是可行的。



二、建设项目工程分析
	建设内容

建设内容

建设内容

建设内容


	洋县长青医院为洋县本地民营综合医院，前身为洋县友爱医院，于2017年完成更名。医院设置内科、外科、妇产科、骨科、中医科、急诊科、预防保健科、医学检验科、医学影像科等诊疗科室，具备常规综合诊疗能力，可为辖区群众提供门诊、住院、基础影像及检验等医疗服务。受历史因素及其他原因影响，洋县长青医院建设过程中未开展环境影响评价工作；目前项目已稳定运营多年，已配套建成相关环保设施，项目运营至今未发生环境污染纠纷，未收到周边居民投诉。现院方为强化环境管理，完善环评相关手续，委托我单位对医院整体工程开展环境影响评价。
1、工程组成

经现场踏勘以及院方提供的资料显示，本项目场地占地面积为2000 m2，项目主体建筑物包括门诊楼1栋（4 F）、住院楼1栋（4 F），项目单位所有的诊疗活动均在此院区内进行。医院开设预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科等科室。医院开放床位98张，近3年床位占用率约为70%，门诊平均接诊量为78人次/日。院内不设传染病、结核病等诊疗科室。手术室主要从事一般创伤外科手术，简单的清创缝合术、四肢骨折内固定术。项目主要工程内容及规模详见表2-1。
表2-1  本项目建设内容组成一览表

项 目

工程名称

工程内容

主体

工程

门诊楼

1栋，共4 F，位于院区西侧，占地面积约为380 m2，门诊楼楼层分布如下所述：

1 F：预检分诊、出院结算处、中药房、西药房、医保科（收费处）、药库、中医门诊、医学康复科、门诊、心电图室、内科门诊、儿科门诊、外科门诊、骨科门诊等；

2 F：妇产科专家门诊（1）、妇产科专家（2）、B超（四维彩超）室、配奶间、新生儿疫苗接种室、新生儿听力筛查室、新生儿疾病筛查室、医学检验中心、门诊手术室、妇产科臭氧治疗室、胎心监护室；

3 F：医生值班室、自体血回输室、理疗室；

4 F：行政办公室、院长办公室、护理部、院感办、体检中心、外联部、财务室、医院会议室、党支部、党员活动室
住院楼

1栋，共4 F，位于院区东北侧，占地面积约为440 m2，为封闭式病区，共设置床位98张。住院楼楼层分布如下：

1 F：外科住院部、消毒供应中心、抢救室；

2 F：妇产科住院部、医生值班室、待产室、产房、多功能手术室；

3 F：内儿科一病区住院部、重症监护室、医学康复科住院部、康复大厅；4 F：内科二病区住院部、重症监护室、医生值班室
影像中心
占地面积约150 m2，位于院区北侧一楼，设置CT室、核磁共振室等
辅助

工程

食堂
位于院区北侧，为院内职工及病患提供餐饮服务，食堂日常用餐人数约80人次/d
停车区

设置车棚，位于院内东南侧
公用

工程

供热、制冷
项目供暖与制冷方式均使用空调
供电

由市政供电电网接入；院内设置1台应急柴油发电机作为院内突发停电时的应急电源 

供水

由市政给水管网接入，其中院内热水采用电加热方式供应

排水

院内排水采用污、废合流制排水系统，医院综合废水进入自建的污水处理站处理达标后经市政管网排入洋县污水处理厂进行深度处理
环保

工程

废气

污水处理站运行过程中会产生NH3、H2S等恶臭气体，无组织废气可达标排放
食堂油烟废气经灶面集烟罩+油烟净化器处理后通过烟道引至食堂屋顶排放
废水

建设单位现自建1座污水处理站处理医院综合废水，单独布设于院区南侧中部，采用地上一体化污水处理设备，设计处理规模为30 m3/d，处理工艺为“调节池+厌氧池+好氧池+二沉池+二氧化氯消毒”，出水水质达标后经市政管网排入洋县污水处理厂进行处理
固废
危险废物

院区现设1座医废暂存间，位于院区东北侧。后期将建设1座危废贮存库，拟设于医废暂存间西侧。感染性废物、损伤性废物、病理性废物采用专用收集箱收集后置于医废暂存间暂存，定期交由汉中市医疗废物处理有限公司进行处理；药物性废物及化学性废物分类收集后置于新建危废贮存库，定期交由汉中石门固体废物处置有限公司定期清运并处置
污水处理站的污泥经消毒、压滤脱水处理后妥善包装封存，委托汉中石门固体废物处置有限公司定期清运并处置

一般固废

生活垃圾设垃圾桶分类收集后送至就近的垃圾转运站统一清运处置；餐厨垃圾、废油脂经专用包装物收集后交由专业公司回收处理；
未被污染的废输液瓶（袋）经专用包装袋规范暂存由汉中宝旺通塑玻加工有限公司回收处理；废中药渣经单独收集后，外售综合利用或与生活垃圾一同委托环卫部门清运处理
噪声

各类高噪声设备设置在室内；各类泵座下设置橡胶隔振器、金属弹簧隔振器或弹性衬垫材料用于隔声降噪；加强院内车辆管理

绿化

加强院区绿化工作

2、项目主要设备
根据项目单位提供资料，本项目运营期主要设备如下表2-2所示。
表2-2  项目主要设备一览表

序号

名称

数量（台/套/张）

1

多普勒彩色超声仪

1

2
呼吸机
4
3
体外膜肺氧合ECMO
1
4
双通道注射泵
2
5
心电监护仪GS20
6
6
CR数字X光机
1
7
全自动生化分析仪

1

8
血球分析仪

1

9
尿液分析仪

1

10
电解质分析仪

2

11
医用气体设备
1
12
空气消毒机

2

13
立式压力蒸汽灭菌器

1

14
发电机（备用）

1

15
全自动煎药机
2
16
救护车
1
17
空调

20
18
风机

10
19
水泵

1
20
一体化污水处理设备
1
21
压滤机
1
备注：表中放射性设备不属于本评价报告内容，将按有关规定另行完善相应手续。

3、主要原辅料消耗及能源消耗

运营过程中的主要原辅料消耗情况见表2-3，资源能源消耗见表2-4。

表2-3  本项目主要原辅料消耗情况一览表
序号
名称

单位

规格

年用量

最大储存量

存放位置

备注

1
一次性注射器
个/a
/
800
200
库房

本项目平均门诊接诊量78人次/d，床位共设98张

2
输液瓶
个/a
/
1200
200
3
纱布敷料

块/a
/

200
100

4
无菌自粘伤口贴

个/a
/

200

100

5
清创缝合包

包/a
/

100

50

6
一次性手套

双/a
乳胶/PE

120
120
7
一次性口罩

只/a
/

5000

2000

8
碘伏

瓶/a
100 mL

100

50

9
棉签

包/a
800支/包

400

100

10
75%酒精

瓶/a
500 mL

60
50

11
医用氧气

瓶/a
20 kg/瓶

20

10
12
常规口服药品

kg/a
/

100

30

药房

13
二氧化氯A、B剂
t/a
粉剂，1 kg套装（A：500 g + B：500 g）
1.5
0.05
污水处理间

14
次氯酸钠
t/a
2.5 kg/桶
0.025
0.005
库房
15
消石灰（氢氧化钙）
t/a

25 kg/袋
0.17
0.05
污水处理间
二氧化氯消毒剂：本项目污水处理使用的二氧化氯消毒剂为AB二元分体剂型，A剂为稳定亚氯酸盐前驱体、B剂为酸性活化助剂，常温单独储存理化性质稳定，无挥发、无分解、无强氧化危险性。二者分开储运安全，仅在水中配比混合活化后生成二氧化氯有效成分。活化后的二氧化氯水溶液氧化性强、杀菌广谱、水质适应性广，无游离氯，不产生致癌卤代副产物，消杀后可自然降解、无残留，属于环境友好型消毒药剂。

表2-4  资源能源消耗情况一览表

序号

名称

单位

数量

来源

1

水

m3/a

10000
市政供水管网供给

2

电

万kW(h/a

60
市政供电电网供给

3
甲醇
t/a
5
厨房能源，设置1m3的甲醇储罐，定期由供应商提供
4
柴油
t/a
0.002
桶装，备用柴油发电机能源
4、劳动定员及工作制度

院内职工共98人，工作制度为轮班制，年工作天数365天，院内设食堂提供就餐服务。

5、供水、排水

（1）供水

本项目供水由市政供水管网供水。

（2）排水

本项目排水系统采用雨污分流制，雨水经院区雨水管网收集，最终排入市政雨水管网。院内被服清洗外委处理；废水主要来自医护人员、病人陪护人员生活污水（包含餐饮废水）；住院及门诊病人医疗废水，其他废水等。餐饮废水经隔油处理，其他生活污水经化粪池处理后与医疗废水均排入自建污水处理站处理。处理达标后经市政污水管网排入洋县污水处理厂进行处理。

本项目为已建成项目，参照建设单位统计数据，本项目综合废水产生量为21.9 m³/d（8000 m3/a）。项目详细废水产排情况核算见第四章。
②场地道路雨水由院内雨水口收集后排入院外雨水沟道。

6、供电

项目用电主要为照明用电和医疗服务用电，由城市电网统一提供。项目院内设有1台备用柴油发电机，作为院内突发停电时的应急电源。

7、供热及制冷

本项目供热及制冷均由电能作为能源，无特殊需要供热的单元和病房，热水采用电加热方式。

8、项目总平面布置合理性分析

院区地块整体大致呈长方形，大门位于西侧，邻近武康路。院内建筑主要包括1栋4 F门诊楼、1栋4 F住院楼及影像中心，门诊楼作为医院的诊疗服务区，整体布设于邻近武康路的位置，方便患者就诊；住院楼位于项目区域中较安静的东北侧；医废暂存间位于院区东北角，住院楼北侧。污水处理站单独布设于院区南侧中部。危废贮存库拟设置于现有医废暂存间西侧。

院区整体布置较为合理，环境安静，各病区之间有一定的活动区域。医院整体平面布置详见附图2。

	工艺流程和产排污环节

工艺流程和产排污环节


	1、施工期

洋县长青医院已建成运营，施工期已结束，因此不进行施工期评价。

营运期
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图2-1  项目营运期工艺流程及产污环节示意图

（1）诊疗流程简述

本项目院内配套设置水、电、通风、消防等附属设施。因此，本项目运营期产生的污染物主要来自于病人、医护人员常规治疗及生活过程。项目不设传染科，不收治恶性传染性病人和疑似传染性病人，若发现有传染性病人和疑似传染性病人，立即送至传染病专科医院就诊。手术室主要进行简单的清创缝合术、四肢骨折内固定术。中医诊疗主要进行针灸、按摩、煎药等。营运期工艺流程及产污环节见图2-1。

（2）主要污染工序

本项目运营期主要污染因子及污染工序如下。
①废气

本项目运营期废气主要有食堂油烟、污水处理站恶臭气体、汽车尾气、备用柴油发电机燃油废气以及院内药品异味、中药异味、消毒剂等异味。

②废水

项目运营期主要废水为病患产生的医疗废水、医护人员等产生的生活污水等。其中医疗废水来源于住院、门诊部诊疗过程，院区废水均进入院内自建污水处理站进行处理。
③噪声

本项目运营期噪声主要为医疗设备、空调室外机、水泵、风机及备用发电机等设备运行时产生的噪声。

④固体废物

医院运营期的固体废物主要有医疗废物、污水处理站污泥、中药渣、普通生活垃圾（含厨余垃圾）以及未被污染的废输液瓶（袋）。

	与项目有关的原有环境污染问题

  
	1、项目环保手续履行情况

洋县长青医院于2017年正式运营，各项工程历年来陆续建设完成，至今尚未完善相关环评手续，院方为规范环保管理，现委托我公司对医院的整体工程开展环境影响评价。项目产排污情况在后文一并进行分析。
2、项目目前存在的环保问题及整改措施
根据调查，项目自建设起未发生过环境污染纠纷，近年在运营过程中未发生环保投诉问题。院内废水经自建污水处理设施处理后由市政污水管网排入洋县污水处理厂深度处理。未被污染的输液瓶（袋）由汉中宝旺通塑玻加工有限公司进行规范处置。医疗废物经规范收集后交由汉中市医疗废物处理有限公司进行清运并处置，危险废物收集后定期交由汉中石门固体废物处置有限公司定期清运并处置。历次转运处置过程中未发生相关环境问题。

经现场踏勘，项目目前还存在的环保问题及整改措施见下表。
表2-5  院内现存在环保问题及后期整改措施一览表

序号

位置

现场照片

存在问题

后期整改措施
1
医废暂存间
[image: image3.jpg]



1.现有医废暂存间地面仅铺设瓷砖，未进行重点防渗处理；
2.药物性、化学性废物分类储存于现有医废暂存间内，未设置单独的危废贮存库，已与汉中石门固体废物处置有限公司签订协议
按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求建设危废贮存库，进行重点防渗处理；将营运过程产生的医疗废物及危险废物规范收集暂存，并定期委托有资质单位处置；
规范建立医废、危废管理台账、管理制度、转移联单等
2
污水处理站
/
污水处理站污泥未定期进行清掏及脱水处置
建议医院定期对污泥池污泥清掏压滤后委托有危废资质单位处置



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区
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域
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	1、环境空气质量现状

1）常规污染物
项目评价区域内环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中过渡阶段二级标准。项目所在区域常规污染物判定优先采用国家或地方生态环境主管部门发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次评价引用陕西省生态环境厅办公室发布的《环保快报（2026-1）2025年12月及1～12月全省环境空气质量状况》数据，洋县空气优良天数341天，见表3-1。

表3-1  项目所在区域环境质量现状评价表
污染物

年评价指标

现状浓度/(μg/m3)

标准值/(μg/m3)

占标率

达标

情况

PM10
年平均质量浓度
42
60
70.00%

达标
PM2.5
年平均质量浓度
28.5
30
95.00%

达标
SO2
年平均质量浓度
6
60
10.00%

达标
NO2
年平均质量浓度
14
40
35.00%

达标
CO
保证率日平均第95百分位数
1200
4000
30.00%

达标
O3
90%保证率8小时平均质量浓度
120
160
75.00%

达标
从2025年环境空气质量监测数据来看，上述污染物在对应评价指标下的现状浓度均达标。
2）特征污染物

本项目运营期对周边大气环境影响较大的为污水处理站产生的恶臭气体，大气特征污染因子主要为硫化氢和氨，本次引用《洋县卫校附设医院扩建项目环境影响报告表》中大气环境质量现状监测数据，监测时间2025年5月9日~5月12日。从监测期至今，项目周边未发生重大环境变化，监测点位于本项目地东北侧220m处，相隔距离＜5km，监测时限未超过三年，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中质量数据有效性的相关要求。引用监测点位图见附图3，结果如下。
表3-2  特征污染物补充监测点位基本信息表

监测点

监测点坐标/m

监测因子

监测时段

相对厂址方位

相对厂界距离/m

X

Y

项目所在地下风向

737578
3678595
H2S、NH3
2025.5.9~5.12
NE
220
表3-3  区域环境空气污染物现状监测结果

监测点

污染物

平均时间

评价标准(mg/m3)

监测浓度范围（µg/m3）

最大占标率/%

超标率/%

达标情况

项目所在地下风向

氨

1h

0.2
0.142~0.148
74
0

达标

硫化氢

1h

0.01
0.001ND~0.004 
40
0

达标

根据补充监测结果，项目区域NH3、H2S监测浓度均可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中的标准要求。项目区域环境空气质量较好。

2、水环境质量现状

汉江干流位于院区西侧850 m处，该区域地表水体执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ш类标准。根据汉中市生态环境局2026年第4期环境质量通报可知，项目所在区段下游汉江-蒙家渡市控断面（距离项目地约8.75km）的水质监测结果为Ⅱ类水体。类比分析可知，项目区域水环境质量状况良好。

3、声环境质量现状

项目西侧邻近洋县武康路（城市主干路，交通干线），根据《洋县人民政府办公室关于印发洋县城区声环境功能区调整划分方案的通知》（洋政办发〔2024〕1号），项目西侧，西北侧、西南侧敏感点处声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4 a类标准；超出划定范围区域（35 m）执行2类标准，详见附图4。项目除西侧外其余三侧执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。
项目周围50 m范围内存在声环境保护目标，为了解区域声环境现状，2026年8月31日院方委托汉环集团陕西名鸿检测有限公司对项目区域声环境质量进行了现场监测。具体声环境监测结果见下表，噪声监测点位图详见附图5。

表3-4  声环境质量监测结果（单位：dB(A)）

监测点位

2026年9月10日
昼间

夜间

01项目地西南侧敏感点处
54
44
02项目地东南侧敏感点处
53
45
03项目地东侧敏感点处
52
45
04项目地西北侧敏感点处
57
46
05项目地东北侧敏感点处
53
47
《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准

60
50
《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4a类标准

70
60
备注：项目西侧最近敏感点与西侧厂界以武康路相隔，西侧住户处声环境质量可类比项目厂界周边住户分析，可满足相应标准。
根据监测结果可知，项目西南侧、西北侧住户声环境能够满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中4 a类标准，其余敏感点处满足《声环境质量标准》2类标准。

生态环境质量现状

项目占地范围内主要植物为人工植被，动物主要为昆虫类等，区域生态环境质量良好。

	环境保护目标


	项目院区四至情况如下：

项目北侧紧邻道路；西北侧2 m处一层为商铺，上层为东街社区住户。东北侧2 m处为东街社区住户。项目东侧9 m处为长青家园居民点。项目西南侧7 m处为长元宾馆，东南侧12 m处为托育中心。项目西侧紧邻武康路。

经现场踏勘可知，项目北侧、东侧、南侧距离住户较近，西侧邻近街道。根据现场调研，项目周边环境保护目标分布情况见下表，环境保护目标示意图参见附图6所示。

1、大气环境保护目标

项目周边500 m范围内存在大气环境保护目标，详见下表。
表3-5  项目周边大气环境空气保护目标一览表

序号
坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对院址方位

相对院界最近距离（m）

X

Y

1
3678505
737352
东街社区住户
居民
环境空气二类区

NW

2
2
3678495
737376
居民

NE

2
3

3678478
737398
长青家园住户
居民

E

9
4
3678591
737403
东湖小区居民
居民
N

87
5
3678423
737356
托育中心
全体师生
SE

12
6
3678457
737332
长元宾馆
居民
SW

7
7
3678405
737344
万佳丽景花园小区
居民
S

52
8

3678245
737355
黑米酒厂家属院
居民

SW

203
9

3678111
737263
兴庆家园
居民

S
352
10

3678114
737345
东咀村
居民

S

340
11
3678503
737291
尚都小区
居民

W
31
12
3678391
737234
房管所家属院
居民

SW
120
13
3678167
737156
聂家村住户
居民

SW

340
14
3678579
736889
洋县爱心幼儿园
居民

WNW
460
15
3678551
737303
洋州街道住户
居民

NW

49
16
3678651
737097
烟司家属院
居民
NW
280
2、声环境保护目标

项目厂界外50 m范围内存在声环境保护目标，详见下表。

表3-6  项目周边声环境保护目标一览表

名称

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对院址方位

相对院界最近距离（m）

X

Y

声环境

3678505
737352
东街社区住户
居民

声环境4a类区
NW
2
3678457
737332
长元宾馆
SW
7
3678503
737291
尚都小区
W
31
3678551
737303
洋州街道住户
NW
49
3678495
737376
东街社区住户
声环境2类

NE

2

3678478
737398
长青家园住户
E
9

3678423
737356
托育中心
SE

12
3、地下水环境保护目标

项目周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、生态环境保护目标

本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	（1）废气：污水处理设施废气污染物执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表3限值要求；油烟废气污染物执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）的规定；

（2）废水：氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准，其余因子执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中预处理标准限值；

（3）噪声：运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348 -2008）表1规定的2类及4类排放标准；

（4）固废：医疗废物需符合《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）和《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ 421-2008）规定；属于危险废物的按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的有关规定执行。
表3-7  项目污染物排放标准限值一览表

项目

排放标准

排放标准要求

废气

《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）

污染物名称

标准值mg/m3
污染物排放监控位置

氨

1

污水处理站周边
硫化氢

0.03

臭气浓度(无量纲)

10

《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）

污染物

规模

净化设施最低去除效率%

最高允许排放浓度mg/m3
食堂油烟

小型

60

2.0

废水

《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2

控制项目

排放标准

预处理标准

粪大肠菌群数/(MPN/L)

500

5000

pH

6~9

6~9

化学需氧量浓度/(mg/L)

60

250

生化需氧量浓度/(mg/L)

20

100

悬浮物（SS）浓度/(mg/L)

20

60

氨氮/(mg/L)

15

/

动植物油/(mg/L)
5
20
石油类/(mg/L)
5
20
阴离子表面活性剂/(mg/L)

5

10

色度/(稀释倍数)
30
-

挥发酚/(mg/L)
0.5
1

总氰化物/(mg/L)
0.5
0.5

总汞/(mg/L)
0.05
0.05
总镉/(mg/L)
0.1
0.1
总铬/(mg/L)
1.5
1.5
六价铬/(mg/L)
0.5
0.5
总砷/(mg/L)
0.5
0.5
总铅/(mg/L)
1
1
总银/(mg/L)
0.5
0.5
总α/（Bq/L）
1
1
总β/（Bq/L）
10
10
总余氯1）/(mg/L)
0.5
-
注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：

排放标准：消毒接触池接触时间≥1 h，接触池出口总余氯3～10 mg/L。

预处理标准：消毒接触池接触时间≥1 h，接触池出口总余氯2~8 mg/L。
废水
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准

氨氮
45 mg/L
噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

类别

昼间

夜间

2类

≤60 dB(A)

≤50 dB(A)

4类

≤70 dB(A)

≤55 dB(A)

固废
《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关规定
《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关规定


	总量控制指标


	在“十五五”规划期间，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》明确实施总量控制的四项污染物为化学需氧量、总磷、氮氧化物和挥发性有机物。同时根据陕西省生态环境厅发布的《关于加快推动建设项目重点污染物排放总量控制指标管理问题整改的通知》（陕环排管〔2026〕33号）可知，涉及二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮排放总量指标通过排污权交易获得。因此陕西省主要对二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮4种主要污染物实行排放总量控制计划管理。

综合以上要求，本项目废气不涉及SO2、NOX和挥发性有机物，废水经自建一体化污水处理设施预处理后通过管网排入洋县污水处理厂进行处理。废水涉及化学需氧量、氨氮和总磷间接排放。因此本项目建议申请总量按照洋县污水处理厂的出水标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准限值进行核算。废水污染物建议申请总量COD为0.4 t/a；NH3-N为0.04 t/a，总磷为0.004 t/a。




四、主要环境影响和保护措施
	施

工

期

环

境

保

护

措

施
	项目已于2017年正式运营，施工期已过，现场未发现施工期遗留的环境问题，因此不对施工期进行环境影响和保护措施评价。

	运营

期环
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措施
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运营
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运营

期环
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措施

运营
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境影

响和
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措施

运营
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境影

响和
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运营
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	废气

经现场踏勘，项目未设置地下停车场，院内汽车利用闲置空地露天分散布置，产生的汽车尾气较少，气体经扩散后，对周围环境影响不大。项目运营期废气主要有食堂油烟废气、污水处理站恶臭气体、备用发电机废气以及门诊、住院楼道内药品、杀毒剂异味等。详细分析如下所述。
1、废气源强核算、治理措施、排放情况、达标性及可行性分析
1）食堂油烟废气

源强核算：本医院食堂使用甲醇燃料为能源，燃料直接燃烧过程中少量废气与炒制油烟废气一并处理。院内设食堂为职工及病人提供就餐服务，食堂每日就餐人数以80人计，每日提供2餐，年工作365天，其食用油用量为0.03 kg/人·天，油的平均挥发量按总耗油量的2.83%计，油烟产生量为0.068 kg/d（24.82 kg/a），烹饪时间为4 h/d，则油烟产生速率为0.017 kg/h，产生浓度为3.4 mg/m3。

治理措施及排放情况：项目设置2个基准灶头，灶头上设置集烟罩，并配备复合静电式油烟净化器，日常烹饪过程中产生的油烟经集烟罩+油烟净化器收集处理后经专用烟道引至食堂楼顶排放，净化效率取60%，则排放量9.928 kg/a。

根据院方提供的2026年1月饮食油烟监测报告（见附件），院方委托检测单位在油烟净化排放监测口进行监测，监测结果如下表。
表4-1  饮食油烟监测结果
监测频次

监测项目
第一次
第二次
第三次
第四次
第五次
均值
监测时间
2026.1.23
实测烟气流量（m3/h）
562
551
554
518
552
547.4
实测油烟浓度（mg/m3）
2.8
/
0.7
0.8
/
1.4
折算油烟浓度（mg/m3）
0.36
/
0.09
0.09
/
0.18
达标分析及措施可行性：根据监测结果，油烟管道监测口处平均浓度为0.18mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中的最高允许排放浓度2.0 mg/m3的要求，食堂油烟可达标排放，院方已安装复合静电式油烟净化器，且排气筒规范设置于食堂楼顶，经监测油烟排放浓度达标，因此措施可行。
2）污水处理站恶臭

本项目自建1座污水处理站，污水处理设施运行时会产生少量恶臭气体，对环境空气的影响来自调节池、污泥脱水等处理时产生。项目产生的恶臭气体主要成分为H2S、NH3、甲硫醇等有害气体。其主要物化性质及危害见下表。
表4-2  恶臭气体主要物化性质及危害

物质名称

理化性质

危  害

H2S

无色、臭鸡蛋气味、溶于水与乙醇、易燃

强烈的神经毒物，对中枢神经系统、呼吸系统、心肌损害严重，易燃等

NH3
刺激性气味、无色气体、极易溶于水、氨水对金属有腐蚀性

氨中毒会抑制中枢神经系统，会出现随意性兴奋、角弓反射及抽搐等

甲硫醇

易燃、蒸汽与空气可形成爆炸性混合物；遇热源、明火等有燃烧爆炸风险，与水、水蒸汽反应产生有毒、易燃气体

吸收后可引起头痛、恶心及不同程度的麻醉作用，高浓度吸入可引起呼吸麻痹死亡

源强分析：根据美国EPA对污水处理恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g BOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S，本项目污水处理站BOD5处理量为0.052 t/a，则NH3产生量为0.1612 kg/a，H2S产生量为0.00624 kg/a。

院方委托汉环集团陕西名鸿检测有限公司对污水处理站上、下风向空气中NH3、H2S和臭气浓度无组织排放浓度进行监测，监测过程中医院正常运行，监测结果见下表。

表4-3  污水处理站无组织废气污染物浓度监测结果

监测时间
监测点
污染物
评价标准(mg/m3)
监测浓度范围（mg/m3）
达标情况
2026年8月31日
01厂界上风向5m处
氨
1.0
0.017~0.029
达标
硫化氢
0.03
0.001L~0.003
达标

02厂界下风向5 m处
氨
1.0
0.127~0.143
达标
硫化氢
0.03
0.005~0.01
达标
臭气浓度（无量纲）
10
＜10
达标
03厂界下风向5 m处
氨
1.0
0.106~0.12
达标
硫化氢
0.03
0.005~0.008
达标
臭气浓度（无量纲）
10
＜10
达标
04厂界下风向5 m处
氨
1.0
0.154~0.17
达标
硫化氢
0.03
0.005~0.01
达标
臭气浓度（无量纲）
10
＜10
达标
2026年9月1日
01厂界上风向5 m处
氨
1.0
0.013~0.024
达标
硫化氢
0.03
0.001L~0.003
达标

02厂界下风向5 m处
氨
1.0
0.121~0.137
达标
硫化氢
0.03
0.005~0.01
达标
臭气浓度（无量纲）
10
＜10
达标
03厂界下风向5 m处
氨
1.0
0.101~0.115
达标
硫化氢
0.03
0.005~0.009
达标
臭气浓度（无量纲）
10
＜10
达标
04厂界下风向5 m处
氨
1.0
0.145~0.158
达标
硫化氢
0.03
0.006~0.009
达标
臭气浓度（无量纲）
10
＜10
达标
注：“L”表示未检出。
达标分析：

根据监测结果，项目生产运营过程中，污水处理站产生的NH3、H2S、臭气浓度监测浓度均可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中限值要求（NH3 1.0 mg/m3，H2S 0.03 mg/m3），污水处理站废气可以达标排放。因此污水处理站恶臭经自然通风换气可达标排放，措施可行。

3）备用发电机燃油废气

本项目院区内设置一台柴油备用发电机，当发生突发停电事故时，需要启用该发电机维持院内基础治疗设施的运行，发电机在运行过程中会产生颗粒物、氮氧化物等污染物。根据调查了解，项目区域内的市政供电正常，断电情况发生概率较小，因此备用发电机的使用频率极低，在使用过程中产生的废气极少，经自然通风扩散后对外环境影响很小，所以本次仅对发电机燃油废气进行定性分析。

4）药品、消毒剂异味

本项目院内各楼层已按相关规范安装通风设施，药品异味、中药异味、消毒剂等产生的异味能够得到及时扩散，不会对楼内人群健康和区域环境产生明显影响。

2、废气监测计划
根据《排污许可证申请与核发技术规范-医疗机构》（HJ 1105-2020）自行监测管理要求，废气监测计划如下表。
表4-4  项目运营期废气监测计划

监测项目
监测点位
监测因子
监测时间、频率
执行标准
废气
项目上风向1个点位、下风向3个点位
氨、硫化氢、臭气浓度
1次/季度
《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表3标准
食堂油烟排气筒监测口处
食堂油烟
1次/年
《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）要求
3、非正常工况分析
项目油烟废气经集烟罩+油烟净化器收集处理后通过专用烟道引至食堂楼顶排放，在项目运行过程中，停电或某一设备发生故障，可导致某一系统装置临时停工。经过分析考虑，有可能出现非正常排放的废气污染源主要为油烟废气。考虑非正常情况可能为集烟罩或油烟净化器故障导致处理效率降低，持续时间约1 h，频次按每年一次进行考虑，处理效率分别按0进行计算。

表4-5  项目非正常工况废气有组织排放源强表

序号

污染源种类

非正常排放事故原因
排放量

(kg)
排放浓度(mg/m3)

排放速率(kg/h)
单次持续时间（h）
年发生频次（次）
应对措施
污染源

污染物

1
餐饮油烟
油烟
净化器故障，处理效率为0
0.017
3.4
0.017
1
1
停机检修，定期维护
建设单位应做好风机、油烟净化器等废气收集处理装置的管理、维修工作，选用质量好的设备。当发现油烟净化器出现异常要及时进行维修，避免非正常排放对周边环境的影响。

4、环境影响分析

根据前文分析可知，项目区环境空气氨、硫化氢小时值均低于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中标准值，整体而言，项目区大气环境质量良好。

本项目位于洋县武康路，周围居民众多，要更加重视污水处理站恶臭对周围居民日常生活的影响。该院已运行多年，根据源强分析、污染源监测数据及达标分析等可知，项目运行过程中各项废气均可稳定达标排放，对周边的环境影响较小。为加强管理，院方需加强污水处理站区域的通风换气，必要时需喷洒生物除臭剂。
二、废水产生情况及治理措施
1、废水产生及排放情况

根据院方提供资料，医院床位共98张，门诊量约78人次/d，现有医护人员98人，病患住院后产生的被服委外清洗。废水排放来源主要有住院、门诊医疗废水，医护人员生活污水，其他用水和不可预见用水等。根据院方近几年统计资料，医院年平均用水量约10000 m3，排污系数按0.8计，则医院年废水排放量为8000 m3/a（21.9 m3/d）。食堂废水经油水分离器进行隔油处理后与生活污水、医疗废水进入自建污水处理站进行处理。

本项目运营期废水量约为21.9 m3/d，废水中主要污染物为COD、氨氮、BOD5、SS、粪大肠杆菌等。根据废水主要污染物监测浓度及排放量核算，本项目废水中各污染物浓度及产生量见下表。
表4-6  本项目污水处理站进出水水质浓度及排放量

污水种类
主要污染物
预处理排放标准（mg/L）
名称
进水水质平均浓度（mg/L）
产生量（t/a）
出水水质平均浓度（mg/L）
排放量（t/a）
医院综合废水8000 m3/a
COD
67
0.536
44
0.352
250

BOD5
18.5
0.148
12
0.096
100

氨氮
20
0.16
8.26
0.0661
—
SS
28.8
0.2304
15.8
0.126
60

总余氯
0.004L
/
0.004L
/
2~8
动植物油

0.24
0.00192
0.10
0.0008
20
粪大肠菌群数（MPN/L）
3.9×105MPN/L
31.2×108MPN/a
2.6×104MPN/L
20.8×107MPN/a
5000 MPN/L
注：本表格中进水及出水水质浓度来源于本次项目废水委托检测报告，取报告中两次检测结果平均值中较大值。

根据监测数据及上表核算数据可知，医院产生的综合废水经院内自建污水处理站处理后，除了粪大肠菌群外其余指标均能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中预处理标准要求。结合医院污水消毒工艺，推测粪大肠菌群超标的原因是近期消毒剂添加量不足以及消毒接触时间不足导致。

治理措施与排放情况：

本项目采取污废合流系统，生活污水与医疗废水均进入医院自建污水处理站进行处理，污水处理站采用地上一体化污水处理设备，废水设计处理量为30 m3/d，采取的处理工艺为“调节池+厌氧池+好氧池+二沉池+二氧化氯消毒”。本项目运营期废水总量为21.9 m3/d，现有废水处理设施能力可满足处理要求。

院方已委托陕西云检分析检测科技有限公司对院区总排放口定期进行水质检测，同时本次委托汉环集团陕西名鸿检测有限公司对项目处理后废水水质进行了检测，医院综合污水监测结果详见下表。

表4-7  自建污水处理站出水水质检测报告

检测项目
单位
医院常规监测结果
本次委托监测结果

（GB 18466-2005）表2预处理排放标准
达标情况
2026年第一季度

2026年第二季度

2026年8月31日

2026年9月1日

粪大肠菌群
MPN/L
＜20
940~1800
11000~18000
21000~32000
5000
不达标
pH值
无量纲
7.1（7.8℃）~7.2（8.2℃）
7.4（18.6℃）~7.5（19℃）
7.1~7.3
7.1~7.3
6~9
达标
化学需氧量（COD）
mg/L
26~33
19~32
39~48
31~40
250
达标

五日生化需氧量（BOD5）
mg/L
/
/
11~12.7
8.9~10.6
100
达标
悬浮物（SS）
mg/L
13~17
14~18
14.8~17.3
13.5~15.8
60
达标
氨氮（NH3-N）
mg/L
3.42~4.04
14.6~15.4
7.45~8.28
7.7~8.76
——
达标

总余氯
mg/L

/
/
0.004L
0.004L
2~8
达标

动植物油
mg/L
/
/
0.08~0.13
0.07~0.12
20
达标
石油类
mg/L

0.18~0.20
0.15~0.16
/
/
20
达标
挥发酚
mg/L

0.003~0.004
0.002L
/
/
1
达标
注：“L”表示未检出，“/”表示未监测项目

拟改进措施：针对废水监测结果，医院应落实以下改进措施：

（1）确认有效氯投加用量，必要时适当提高投加剂量或采用复合消毒工艺，保证接触池出口二氧化氯余量稳定达标；

（2）定期清理格栅残渣，及时清掏污泥池、沉淀池，避免池底积存污泥持续释放细菌，保障污水在接触池充分静置，保证满足消毒所需接触时间。
确保废水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中预处理要求及下游洋县污水处理厂进水水质要求。

达标分析：

根据上表监测结果，本项目污水处理站出水水质除了粪大肠菌群外其余指标均能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中预处理标准要求。
可行性分析：

（1）污水处理站技术可行性
根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）附录A.2，医疗污水排入城镇污水处理厂的可行性处置技术为一级处理/一级强化处理+消毒工艺。本项目污水处理站采取“调节池+厌氧池+好氧池+二沉池+二氧化氯消毒”工艺处理废水，本项目污水处理设施采取更高级的二级处理+消毒工艺，故本项目的污水处理站处理工艺技术可行。通过对比医院废水监测报告，废水中各参数（粪大肠菌群除外）均可达标，因此项目污水处理站采取的废水处理技术可行。

（2）污水处理规模可行性

本项目废水处理设施设计废水处理量为30 m3/d，医院运营期废水量为21.9m3/d，说明现有污水处理设施处理能力可满足当前处理要求。

（3）项目废水依托洋县污水处理厂处置可行性分析

项目废水经自建污水处理站处理后经市政管网排入洋县污水处理厂进行处理。
根据调查，洋县污水处理厂（又名桑德汉中洋县水务有限公司）位于县城以东天宁寺河西岸，洋州街道办东联村，占地约64.11亩，污水处理厂建设规模为一期2.0万m3/d，二期总规模4.0万m3/d。洋县污水处理厂服务范围为党河以东、汉江以北、天宁河以西的主城区，党河以西的戚氏镇。工程污水工艺流程如下：进水→粗格栅及提升泵站→细格栅及沉砂池→A2O→二沉池→中间水池提升泵房→高效澄清池→纤维转盘滤池→接触消毒池→巴氏计量槽→天宁寺河排放，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准。
目前，洋县污水处理厂二期工程已建成投入运行，已开展了自主竣工环保验收。设计进水水质为COD≤320 mg/L、BOD5≤160 mg/L、SS≤170 mg/L、NH3-N≤30 mg/L、总氮≤40 mg/L、总磷≤5 mg/L，处理后出水排放方式为连续排放，入河方式为尾水（县污水处理厂处理达标后）经管道（DN 100 mm）排入明渠，经明渠和涵闸排入天宁寺河，沿天宁寺河河道向下游汇入汉江。

经对照洋县污水处理厂纳污范围可知，本项目位于该污水处理厂纳污范围，且项目区域已接通污水管网，项目已建成多年，该废水量现已纳入污水处理厂当前处理规模。同时根据前文分析结果，项目经污水处理设施处理后的废水其出水水质（粪大肠菌群除外）能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）的预处理标准。同时氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准要求，因此项目废水排入洋县污水处理厂处理可行。

废水排放情况信息表及废水排放口基本信息表如下。

表4-8  废水类别、污染物及污染治理设施信息表
废水类别

污染物种类

排放去向

排放

规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

院内废水

COD、BOD5、SS、氨氮
进入洋县污水处理厂
间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
——

污水处理站

调节池+A/O生物接触氧化+二沉池+二氧化氯消毒
DW001

(是

□否

(企业总排口

□雨水排放

□清净下水排放

□温排水排放

□车间或车间处理设施排放口

表4-9  废水间接排放口基本信息表

排放口编号
排放口地理坐标
废水排放量/(m3/a)

排放

去向
排放规律
受纳污水处理厂信息
X/m
Y/m
名称
污染物种类
国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）
DW001
3678482
737328
8000
洋县污水处理厂
间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
洋县污水处理厂
COD
50
BOD5
10
氨氮

5（8）
SS
10
总氮

15
总磷

0.5
监测计划：
根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020），结合医院实际运行情况，本项目废水监测计划如下表。

表4-10  项目运营期废水排放监测计划

类别

监测点位

监测项目

监测频次

执行标准

间接排放
废水

污水总排放口

流量

自动监测

《医疗机构水污染物排放标准》中表2预处理标准要求

pH值

12小时

COD、SS

周

粪大肠菌群数

月

五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物

季度

肠道致病菌（沙门氏菌）、色度、氨氮
季度
接触池出口
总余氯
12小时
影响分析：

项目废水经自建污水处理站处理后，经市政污水管网排入洋县污水处理厂进行处理，废水处理措施可行。院方废水经落实本次整改措施后水质能够满足进管要求，前期未发生过污染事故。要求院方做好污水处理设施设备维护保养，院内污水管网维护，综合来说对周边环境影响较小。
三、噪声产生情况及治理措施
1、噪声产生情况

本项目运营期用到的医疗设备均在室内，各医疗设备噪声不会对外界产生较大影响。院内空调外机、风机、水泵等设备产生的噪声约70~80 dB(A)，为了解项目正常运行期间厂界声环境情况，本次评价院方委托汉环集团陕西名鸿检测有限公司在医院正常运营期间对项目区域进行了噪声监测，噪声监测结果详见下表。
表4-11  噪声监测结果（单位：dB(A)）

监测点位

2026年8月31日
2026年9月1日
昼间

夜间

昼间

夜间

01厂界北侧1米处
58
47
58
46
02厂界南侧1米处
56
46
55
46
03厂界东侧1米处
53
47
53
46
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准
60
50
60
50
04厂界西侧1米处
63
51
62
51
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准

70
55
70

55

监测结果表明，医院正常运营期间西侧产生的噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准，其余三侧噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。结合噪声敏感点处监测结果，项目运行期间不会对周围居民的生活造成较大影响，属于可接受范围。
2、达标分析

通过噪声监测结果可知，洋县长青医院正常运营期间产生的噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类及4类标准要求。项目地距离居民区较近，根据监测结果可说明项目周边敏感点均可达标，项目对周边声环境影响较小，说明目前采取的隔声减振措施是可行的。

3、噪声监测

按照《排污单位自行监测技术指南 总则》，建设单位应开展环境噪声监测，具体要求如下表。 
表4-12  噪声自行监测一览表

项目

监测点位

监测项目

监测频率

执行标准
噪声

院界四周
噪声

1次/季度，昼夜各一次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类及4类
周边敏感点
《声环境质量标准》2类、4a类标准
四、固废产生情况及处置措施

项目运营期的固体废物主要有普通生活垃圾、未被污染的废输液（塑料、玻璃）瓶、废中药渣，医疗废物以及污水处理站产生的污泥。其中医疗废物、污水处理站产生的污泥属于危险废物。
1、一般固废

①生活垃圾

由于院方未对生活垃圾产生量进行精确统计，因此本次评价参照第二次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册对生活垃圾产生量进行核算，对院内各种生活垃圾产生系数按照以下取值确定：

1）住院病人生活垃圾产生系数：0.5 kg/床∙d；

2）门诊病人生活垃圾产生系数：0.5 kg/25人次∙d；

3）医护工作人员生活垃圾产生系数：0.38 kg/人∙d；

结合医院实际运行情况进行核算，医院病人及医护人员日常生活产生的生活垃圾量为29.2 t/a（80 kg/d），生活垃圾分类收集后由环卫部门清运。
餐厨垃圾主要来自院内食堂。参考《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，食堂餐厨垃圾的产生量0.2 kg/人·d。本次按照最大就餐人数进行考虑，则食堂餐厨垃圾的产生量约为0.016 t/d（5.84 t/a）。院方在厨房安装油水渣分离器，要求餐饮垃圾经分离后采用专用容器单独收集、分类存放，交由专业回收餐厨废弃物的单位处理。另外，在此过程中会产生少量废油脂，约0.2 t/a。餐厨垃圾与废油脂交由专业回收单位上门清运处置。
②未被污染的输液废（塑料、玻璃）瓶

根据卫生部关于《明确医疗废物分类有关问题的通知》（卫办医发〔2005〕292号），对于各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋）、未被病人血液、体液、排泄物污染的，不属于感染性废物，不必按医疗废物要求处理。医院设有门诊输液室，未被污染的输液废（塑料、玻璃）瓶等属于一般固废。根据院方提供资料，医院运营期产生的未被污染的输液瓶、注射器等产生量为1 t/a。院方采用专用包装袋将医用输液废（塑料、玻璃）瓶分类收集后，定期交由汉中宝旺通塑玻加工有限公司进行收运和处理（已签订协议，见附件）。该部分固废已得到妥善处置。

③废中药渣

本项目诊疗过程中会产生少量废中药渣，根据建设方运行经验，废中药渣产生量约0.2 t。项目使用的中药主要为天然药材、植物的煎制残留物，不含有其他有毒有害物质。项目中药药渣单独收集后外售综合利用或与生活垃圾一同委托环卫部门清运。
2、危险废物

（1）医疗废物

根据院方提供的资料，医院近3年来医疗废物中感染性废物平均产生量为1t/a，损伤性废物产生量为0.5 t/a，病理性废物产生量为0.1 t/a，药物性废物产生量为0.2 t/a，化学性废物产生量为0.2 t/a，各类医废产生情况如下表所示。
表4-13  本项目运营期医废产生情况汇总表

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量(t/a)

产生工序及装置

形态

常见组分

危险特性

污染防治措施

感染性废物

HW01

医疗

废物

841-001-01

1
诊疗过程

固态

被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物；使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等；病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器；其他实验室及科室废弃的血液、血清、分泌物等标本和容器；隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的废弃物
In

分类收集后，再由专人按规定用不同标志的专用收集箱收集，暂存于医废暂存间；消毒后统一由汉中市医疗废物处理有限公司进行转运处理，至少每两天转运一次
损伤性废物

841-002-01

0.5
诊疗手术过程

固态

废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉和导丝等；

废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安瓶等；

废弃的其他材质类锐器

In

病理性废物
841-003-01

0.1
诊疗手术过程
固态
手术及其他医学服务过程中产生的废弃的人体组织、器官；病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块等
In
药物性废物

841-005-01

0.2
药房

固态、液态

废弃的一般性药品；废弃的细胞毒性药物；废弃的疫苗及血液制品等
T

分类收集后，再由专人按规定用不同标志的专用收集箱收集，暂存于危废贮存库。消毒后统一由汉中石门固体废物处置有限公司处置

化学性废物
841-004-01

0.2
诊疗过程
固态
列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等；非特定行业来源的危险废物，如含汞血压计、含汞体温计等
T/C/I/R
处置措施：

①医疗废物的储存

根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》规定：医疗卫生机构应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到相应要求。

现有处置措施：根据现场踏勘，医院已在院内东北侧设置医废暂存间，面积约10 m2，详见下图。院方将各类医废分区分类储存于医废暂存间，定期交由汉中市医疗废物处理有限公司处置，且医院有管理台账、转移联单等。
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图4-1  项目医废暂存间现状照片
存在问题：

1.院内现有医废暂存间地面、墙面裙脚仅铺设瓷砖，未进行重点防渗处理。

2.医院将药物性废物、化学性废物分类暂存于医废暂存间后交由汉中石门固体废物处置有限公司处置，医院产生的药物性废物（HW 01）、化学性废物（HW 01）属于医疗废物，同时纳入危险废物管理。
整改措施：

1.建议医院对现有医废暂存间进行改造，将地面及裙角按照要求采取重点防渗措施，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求进行重点防渗处理。

2.建议医院设置独立的危废贮存库，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求进行重点防渗处理，将药物性废物、化学性废物分类暂存于危废贮存库，定期交由有危废处置资质单位处置。
②医疗废物的最终去向

医院根据医疗废物分类收集要求，将感染性废物、损伤性废物、病理性废物统一委托汉中市医疗废物处理有限公司进行清运处理（详见附件医疗废物处置协议），双方约定每两天转运一次。

将药物性废物、化学性废物交由汉中石门固体废物处置有限公司定期清运并最终处置（详见附件危险废物处置技术服务合同）。本次环评要求医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。

③医疗废物的管理要求

《国家危险废物名录》（2025年）中明确指出医疗垃圾属于危险废物。国务院、卫生部、国家生态环境总局先后颁发了《医疗废物管理条例》《医疗卫生机构医疗废物管理办法》《医疗废物管理行政处罚办法》《危险废物转移联单管理办法》《危险废物污染防治技术政策》等法律法规以及技术标准，要求对医疗垃圾严格管理，实施申报登记制度、转移联单制度和许可证制度，解决因医疗垃圾管理处置不当造成的环境污染、疾病传播。

ⅰ、设置监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作。应当对本单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。

ⅱ、应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令（第四十三号））的规定，执行危险废物转移联单管理制度。应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏、扩散。

ⅲ、发生医疗废物流失、泄漏、扩散时，医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位应当采取减少危害的紧急处理措施，对致病人员提供医疗救护和现场救援；同时向所在地的县级人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门报告，并向可能受到危害的单位和居民通报。

ⅳ、禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者封闭的容器内。

ⅴ、医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定，由国务院卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门共同制定。

ⅵ、医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。

ⅶ、医疗卫生机构应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。运送工具使用后应当在医疗卫生机构内指定的地点及时消毒和清洁。

ⅷ、医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在交医疗废物集中处置单位处置前应当就地消毒。

（2）污水处理站污泥
医院污水处理站运行过程中会产生污泥。根据医院介绍，污水站污泥产生量较少，暂未对污泥池进行清掏，本次根据《生物接触氧化法设计规程》中相关说明，推荐该工艺系统污泥产率为0.3~0.4 kgDS/kgBOD5，本次取0.35，本项目BOD5处理量为0.052 t/a，则干污泥产生量为0.0182 t/a，拟经板框压滤机压滤后含水率降至70%，产生量约为0.06 t/a。
污泥中含有大量易腐化发臭的有机物及有毒有害物质（如寄生虫卵、病原微生物、重金属离子等），就其产生源和危害特性分析，属于危险废物。根据《国家危险废物名录》（2025年），其废物类别为HW 49，废物代码为772-006-49。建议院方压滤消毒后暂存于危废暂存库定期交由有危废处置资质的单位进行清运处置。

医院运营过程中产生的危险废物及处置情况详见下表。
表4-14  本项目危险废物排放及处置情况汇总

类别

产生位置

产生量

性质

处理措施

医疗废物
诊疗过程

2 t/a
危险废物

分类收集后，再由专人按规定用不同标志的专用收集箱收集，其中感染性废物、损伤性废物、病理性废物等医疗废物消毒后暂存于医废暂存间统一交由汉中市医疗废物处理有限公司进行处理，药物性废物、化学性废物在危废贮存库贮存后定期交由汉中石门固体废物处置有限公司处置
污水处理站污泥
污水处理站

0.06 t/a
污泥经压滤脱水、消毒后定期交汉中石门固体废物处置有限公司处置
项目危废处置的具体要求如下：

（1）污水处理站污泥需经压滤、消毒在拟建危废贮存库暂存后，定期委托汉中石门固体废物处置有限公司（有危废处理资质单位）转移处置。环评要求建设单位应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的相关规定。

（2）各类危险废物均应单独收集在与存放物不反应的专用容器内，容器外部必须粘贴危险废物标签并置于危废贮存库，危险废物贮存库必须密闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及重点防渗处理、“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）等，门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，不同种类危险废物分开收集和储存，并加强日常管理，避免危险废物泄漏，影响外环境。

危废贮存设施设置要求：建设单位应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）中相关要求规范建设危废贮存库，包括铺设防渗材料、做好张贴标识、设置托盘、台账记录等工作。各危险废物应分别单独收集贮存；贮存场所地面与裙脚要用坚固、防渗的材料，建筑材料必须与危险废物兼容。危废贮存库基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2 mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s等，装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100 mm以上的空间。贮存场所必须有泄漏液体收集装置，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝。危险废物堆场应防风、防雨、防晒。不兼容的危险废物不能堆放在一起。贮存场所内要有安全照明设施和观察窗口，设置明显的标志。

危险废物的运输应采取危险废物转移联单制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置；还应保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。除此之外，应建立危废管理档案，设置管理台账记录。

综上可知，医院运营期间产生的各类废物均做到了100%处置，该处置措施可行。
表4-15  项目固体废物产排特性表

产排特性

污染物

生活垃圾

餐厨垃圾
废油脂
未被污染的输液瓶、注射器等

废中药渣
感染性废物

损伤性废物
病理性废物
药物性废物

化学性废物
污水处理站污泥
产生环节

医患生活

门诊、住院
诊疗过程

诊疗手术过程
诊疗手术过程

药房

诊疗过程
污水处理站
属性

生活垃圾

一般固废

废物类别HW01

废物代码841-001-01

废物类别HW01

废物代码841-002-01
废物类别HW01

废物代码841-003-01

废物类别HW01

废物代码841-005-01

废物类别HW01

废物代码841-004-01
废物类别HW49

废物代码772-006-49
主要有毒有害物质

/

/

带病菌的体液、血液等

带病菌的体液、血液等
废弃的人体组织等
废弃药物

毒性、腐蚀性、易燃性、反应性的废弃的化学物品
带病菌的污泥
物理性状

固体

固体

固体

固体
固体

固体、液体

液体
固体
环境危险特性

/

/

In
In
In
T
T/C/I/R
T/In
年产生量 t/a
29.2
5.84
0.2
1

0.2
1
0.5
0.1
0.2
0.2
0.06
储存方式

垃圾桶收集

专用容器

垃圾桶分类收集
分类收集后置于医废暂存间

分类收集后置于危废贮存库
妥善包装后置于危废贮存库
妥善包装后置于危废贮存库
利用处置方式和去向
交环卫部门处置，餐厨垃圾、废弃油脂由专业公司统一回收处置
规范收集暂存后定期交由汉中宝旺通塑玻加工有限公司回收处理
外售综合利用或与生活垃圾一同委托环卫部门清运
交由汉中市医疗废物处理有限公司处置

交由汉中石门固体废物处置有限公司处置

利用或处置量

100%

五、地下水保护措施

（1）地下水影响的主要途径

本项目对地下水的影响主要为自建污水处理站、化粪池及危废贮存库、医废暂存间渗漏造成的污染，包括管道渗漏和地面渗漏，进而下渗至地下水导致水质影响。

（2）目前采取的防范措施

项目污水管道采用了PE管，具有良好的防渗效果，正常情况下，出现渗漏的概率极低。医院产生的废水主要污染物为COD、BOD5、氨氮等，在下渗过程中通过包气带的吸附、转化等物理、化学降解和地下水的混合稀释，对地下水的影响甚微。医废暂存间、危废贮存库构筑物地面将进行重点防渗处理，可有效防止液体医废下渗对地下水造成影响。
六、土壤保护措施

（1）土壤影响的主要途径

本项目对土壤的影响主要为自建污水处理站、化粪池及危废贮存库、医废暂存间渗漏造成土壤污染。
（2）目前采取的防治措施

各污水处理构筑物地面均采取粘土铺底，有效防止了地基下沉而造成污水处理池开裂，使污水渗漏。同时污水处理设施采取地上一体化污水处理设备，具备良好的防渗防腐性能。医废暂存间、危废贮存库构筑物地面将进行重点防渗处理。正常情况下，出现渗漏的概率极低。
七、环境风险

1、风险源识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018），本项目涉及的环境风险物质及危险化学品为甲醇、乙醇、氧气和次氯酸钠（84消毒液的主要成分）、二氧化氯、柴油。项目甲醇暂存于食堂，酒精、氧气瓶、次氯酸钠、柴油分区放置于仓库。二氧化氯放置于污水处理站。
查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中的附录B，甲醇临界量为10 t。查阅《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）中表1，乙醇临界量为500 t，氧气临界量为200 t。项目主要危险物质年用量及存储量见下表。
表4-16  主要危险化学品年用量及存储量一览表

危险化学品名称

CAS号

用量（t/a）

储存量/t

临界量/t

Q值

次氯酸钠

7681-52-9

0.025
0.005
5

0.001
二氧化氯
10049-04-4
1.5
0.05
0.5
0.1
甲醇
67-56-1

5
0.8
10
0.08
氧气
7782-44-7
1
0.2
200
0.001
酒精（乙醇）
64-17-5
0.03
0.021
500
0.000042
油类物质（柴油）
/
0.001
0.001
2500
0.0000004
合计

/

/

/

/

0.182
根据上表计算，
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＝q1/Q1＋q2/Q2＋…＋qn/Qn=0.182＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，本项目环境风险潜势为Ⅰ。
2、影响途径

项目环境风险影响途径包括二氧化氯、氧气、酒精（乙醇）、液化石油气等危险物质泄漏，发生火灾、爆炸等；酒精、次氯酸钠具有腐蚀性及毒性，人体皮肤接触或误食后会损害人体健康。

3、防范措施

结合项目实际情况，本次环评对建设单位提出以下防范措施：

①加强食堂日常管理，使用时通过管道将储罐与灶台连接，更换时由专人负责将储罐整体进行更换，甲醇储罐和输送管道加强维护，暂存区由专人进行管理，避免接触明火；
②项目酒精（主要成分为乙醇）等药品采用专用容器储存，放置于阴凉、干燥的储存间。存放期间应注意防火、避光、避热和防潮；确保各类药品日常科学管理；
③加强医院污水处理站设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，加强对污水处理站的运营、设备管理以及污水管道维护，加强对操作人员的岗位培训，确保污水稳定达标排放。日常使用污水消毒药剂保存注意做好人员防护，远离火种热源；同时储存于阴凉、干燥、通风处。

④加强医疗废物收集和暂存措施，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集；

⑤院区办公地点及病区应配备消防器材和应急防范设施，污水处理设备应定期进行检修，做好设备的防潮工作；

⑥建议院方及时编制环境风险应急预案；

⑦制定防火规范及要求，对员工进行消防安全知识培训，如防火技术、操作规程、灭火器和消防栓使用办法、疏散逃生知识等，加强员工防火意识；

⑧柴油发电机房在明显位置张贴禁用明火的告示，并在存储间地面铺设防渗防腐材料，柴油桶底部设置托盘。



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	污水处理站
	NH3、H2S、
臭气浓度
	污水处理设施采取地上一体化封闭处理设备，废气低空无组织达标排放
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表3标准

	
	食堂
	油烟废气
	经灶面集烟罩+油烟净化器收集处理后由专用烟道将废气引至房顶排放
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）要求

	
	药品、杀毒剂异味
	异味
	已规范安装通风设施，并加强通风换气，使气味及时扩散
	/

	地表水环境
	综合废水
	COD、
BOD5、
SS、
NH3-N
	经自建污水处理站（30 m3/d）处理后经市政管网排入洋县污水处理厂进行处理
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2标准

	声环境
	设备噪声
	采取减振、隔声及维护措施后，厂界噪声达标
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类及4类标准

	固体废物
	日常病患医护生活垃圾经垃圾桶收集后由环卫部门定期清运处理

	
	未被污染的废输液瓶（袋）在院内用专用容器规范收集暂存交由汉中宝旺通塑玻加工有限公司回收处理

	
	1.诊疗过程医疗废物设置医疗废物专用收集箱暂存，感染性废物、损伤性废物、病理性废物等医疗废物消毒后在医废暂存间暂存后，统一交由汉中市医疗废物处理有限公司进行处理；药物性废物、化学性废物在危废贮存库暂存后交由汉中石门固体废物处置有限公司处置；

2.污水处理站污泥脱水消毒后在危废贮存库内暂存后定期交汉中石门固体废物处置有限公司处置

	土壤及地下水

污染防治措施
	做好污水处理站和医废、危废贮存库分区重点防渗措施，加强日常管理和维护，确保其不会对周边土壤及地下水造成不良影响

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	加强对污水处理站的运营和管理，日常使用药剂保存注意做好人员防护，同时储存于阴凉、干燥、通风处。远离火种热源；规范医疗废物收集和暂存措施；院区办公地点及生产车间应配备消防器材和应急防范设施

	其他环境

管理要求
	院方应继续做好排放口规范化建设工作，及时开展竣工环境保护自主验收，并定期开展自行环境监测。医废暂存间、危废贮存库设置警告性环境保护图形标志牌，医疗废物、危险废物不得与其他固废混合暂存。医废暂存间和危废贮存库须采取重点防渗措施。


六、结论
	洋县长青医院为已建成项目，且已正常运行多年。通过实地监测结果分析可知，通过采取相应的环境污染控制措施及落实本次整改措施，并确保环保设施正常运行后，可以实现污染物长期稳定达标排放，废气和噪声达标排放，废水经自建污水处理站处理后经市政管网排入洋县污水处理厂进行处理；固废实现资源化或无害化处置，对环境影响可以接受。

因此，本项目的建设运营从环境保护角度分析可行。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	NH3
	
	
	
	0.1612 kg/a
	
	0.1612 kg/a
	

	
	H2S
	
	
	
	0.00624 kg/a
	
	0.00624 kg/a
	

	
	食堂油烟
	
	
	
	9.928 kg/a
	
	9.928 kg/a
	

	废水
	污水处理站废水
	
	
	
	8000 m3/a
	
	8000 m3/a
	

	
	COD
	
	
	
	0.352 t/a
	
	0.352 t/a
	

	
	NH3-N
	
	
	
	0.0661 t/a
	
	0.0661 t/a
	

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	
	
	
	29.2 t/a
	
	29.2 t/a
	

	
	餐厨垃圾
	
	
	
	5.84 t/a
	
	5.84 t/a
	

	
	废弃油脂
	
	
	
	0.2 t/a
	
	0.2 t/a
	

	
	输液废（塑料、玻璃）瓶
	
	
	
	1 t/a
	
	1 t/a
	

	
	废中药渣
	
	
	
	0.2 t/a
	
	0.2 t/a
	

	危险废物
	感染性废物
	
	
	
	1 t/a
	
	1 t/a
	

	
	损伤性废物
	
	
	
	0.5 t/a
	
	0.5 t/a
	

	
	病理性废物
	
	
	
	0.1 t/a
	
	0.1 t/a
	

	
	药物性废物
	
	
	
	0.2 t/a
	
	0.2 t/a
	

	
	化学性废物
	
	
	
	0.2 t/a
	
	0.2 t/a
	

	
	污水处理站污泥
	
	
	
	0.06 t/a
	
	0.06 t/a
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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