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	建设项目
名称
	洋县城镇生活污水治理建设项目—谢村镇四〇五社区污水处理厂

	项目代码
	2211-610723-04-01-204387

	建设单位
联系人
	宋涛
	联系方式
	13891617952

	建设地点
	陕西省汉中市洋县谢村镇四〇五社区

	地理坐标
	（107度26分55.007秒，33度13分19.530秒）

	国民经济
行业类别
	污水处理及其再生利用D4620
	建设项目
行业类别
	四十三、水的生产和供应业-95.污水处理及其再生利用-新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目             
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目     
重大变动重新报批项目

	项目审批
（核准/备案）部门
	洋县发展和改革局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	洋发改发[2023]201号

	总投资
（万元）
	2053.62
	环保投资（万元）
	2053.62

	环保投资
占比（%）
	100
	施工工期
	6个月

	是否开工
建设
	否：
是：              
	用地（用海）
面积（m2）
	4753

	专项评价
设置情况
	根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）中专项评价设置原则表可知，本项目需设置地表水专项评价，详见下表：
表1-1  专项评价设置原则表
	专项评价的类别
	设置原则
	项目概况

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
	不涉及

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；
新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目污水处理厂尾水经入河排污口排入东侧溢水河，往东南方向流约4.2km汇入汉江，属于“新增废水直排的污水集中处理厂”，因此需设置地表水专项评价

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
	不涉及

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	不涉及

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	不涉及

	注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。




	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目污水处理工程属于“鼓励类”第四十二条“环境保护与资源节约综合利用”中第10款工业“三废”循环利用，“三废”综合利用与治理技术、装备和工程。同时建设单位已取得洋县发展和改革局关于洋县城镇生活污水治理建设项目初步设计的批复（洋发改发[2023]201号），本项目（谢村镇四〇五社区污水处理厂）属于其工程之一。
综上，本项目的建设符合国家及地方现行产业政策要求。
2、项目与“汉中市生态环境分区管控方案”符合性分析
根据汉中市人民政府办公室《关于印发2023年汉中市生态环境分区管控调整方案的通知》（汉政办函〔2024〕23号），结合“陕西省‘三线一单’数据应用管理平台（V1.0）”分析可知：本项目位于洋县重点管控单元1—大气环境布局敏感区，具体分析内容见下文“一图一表一说明”。
①一图：
[image: ]
图1-1  项目与陕西省“三线一单”数据应用系统对比图
②一表：
表1-1  项目与“汉中市生态环境分区管控方案”符合性分析
	适用范围
	管控维度
	管控要求
	本项目情况
	符合性

	总体要求
	空间布局约束
	1.以汉台、南郑、城固为主，重点推进产业发展、城乡建设、设施配套，形成经济发展、人口承载的核心圈。
2.以汉台、城固、洋县、西乡、勉县、宁强、略阳、留坝、佛坪秦岭保护区域为主，以保护中央水塔为核心，以生态修复为抓手，全面加强水土保持、水源涵养、生物多样性保护，构筑汉中盆地北部的生态屏障。
3.以南郑、城固、洋县、西乡、勉县、宁强、镇巴巴山保护区域为主，全面加强生态空间、保护和修复，维护生物多样性，构筑汉中盆地南部的生态屏障。
4.以汉江为轴线，统筹推进城镇建设、园区布局，重点发展绿色工业、特色农业、生态旅游等产业。
5.严控“两高”项目准入。
6.在汉江、嘉陵江两岸建设工业项目，应符合《中华人民共和国长江保护法》相关规定。
	根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，本项目属于“鼓励类”项目。通过对比《陕西省“两高”项目重点管理范围（2025年版）》（陕发改环资[2025]703号）可知，本项目不属于“两高”行业；此外，项目位于谢村镇四〇五社区，为污水处理站项目，不属于工业项目。
	符合

	
	污染排放管控
	1.城镇生活污水治理：全面加强城镇生活污水处理设施建设和运行管理。
2.农村生活污水处理：因地制宜地建设农村污水处理设施，有效减少农村污水直排现象。
3.农业源污染管控：新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场(小区)要实施雨污分流和粪便污水资源化利用。
4.控制温室气体排放：调整优化能源结构，打造低碳产业布局。
5.固体废物污染防治：推动以尾矿、粉煤灰、冶炼渣、工业副产品石膏等大宗工业固体废物为重点的综合利用。
6.工业源污染治理：持续推进工业污染源减排，完成全市钢铁、建材等行业超低排放改造，规范金属矿采选、非金属矿物制品等行业颗粒物排放管理。
7.新建“两高”项目应依据区域环境质量改善目标，落实区域削减要求。
	本项目为农村生活污水处理建设项目，不属于“两高”行业，施工期废气、废水、噪声以及固废均采取对应的污染防治措施。
	符合

	管控单元
	管控要求
	本项目情况
	符合性
分析
	占地
面积

	洋县重点管控单元1—大气环境布局敏感区
	空间布局约束
	1.严格控制新增煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等“两高”行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。
	本项目不属于“两高”行业。
	符合
	4753m2

	
	污染物排放管控
	1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。
2.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。
	本项目污水处理采用目前行业内成熟的工艺，严格落实报告中提出的各项污染防治措施，确保尾水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准和2025年修改单表4中瞬时值标准。
	符合
	


③一说明：
根据图1-1和表1-1中对比结果可知，本项目符合汉中市生态环境管控单元中相关要求。
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项目与有关规划及政策的符合性分析详见表1-2。
表1-2  本项目与相关规划及政策符合性分析表
	文件名称
	相关内容
	本项目情况
	结论

	








《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政办发[2021]25号）
	垃圾、污水集中式污染处理设施等加大密闭收集力度，因地制宜采取除臭措施
	


















本项目为农村生活污水收集处理设施建设，产臭单元均加盖密闭，恶臭采取管道负压收集+活性氧离子法处理达标后，通过15m高排气筒排放；项目实施可有效促进农村生活污水治理，有效减少农村污水直排现象。
	
























符合

	
	第六章  第三节
持续深化水污染治理
全面推进城镇生活污水治理。加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造，完善城镇污水处理厂运营管理机制，新建污水处理设施配套管网应同步设计、同步建设、同步投运，积极探索“厂网一体化”运营机制。大力实施污水管网补短板工程，对进水浓度明显偏低的污水处理站开展收水范围内管网排查，实施管网混错接改造、破损修复。到2025年，城市、县城污水处理率分别达到95%、93%。
	
	

	《汉中市“十四五”生态环境保护规划》（汉政办发[2021]54号）
	垃圾、污水集中式污染处理设施等加大密闭收集力度，因地制宜采取除臭措施
	
	

	
	第六章  第三节
持续深化水污染治理
全面推进城镇生活污水治理。加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造，完善城镇污水处理厂运营管理机制，新建污水处理设施配套管网应同步设计、同步建设、同步投运，积极探索“厂网一体化”运营机制。大力实施污水管网补短板工程，对进水浓度明显偏低的污水处理站开展收水范围内管网排查，实施管网混错接改造、破损修复。到2025年，城市、县城污水处理率分别达到95%、93%。
	
	

	《洋县生态环境保护“十四五”规划》
	第五章  第三节
强化农村生活污水处理。以县城为单位，以《农村生活污水治理规划》为统领，以经济发展水平、农民生活习惯和意愿为导向，强力推进农村生活污水治理。加强污水治理与改厕有机衔接，做到改厕完成一批，污水治理一批，有效减少农村污水直排现象。
	
	

	《美丽中国建设“十五五”规划》（国发[2026]20号）
	加快城镇污水收集处理设施建设改造，持续巩固入河排污口排查整治成果，基本完成重点流域入河排污口排查整治。
	本项目排污口汇入河流为溢水河（汉江支流），目前已完成了入河排污口排查工作，入河排污口论证报告目前处于审批状态。此外，本项目的建设有利于区域完善污水处理及处理设施现状。
	符合

	《固体废物污染防治“十五五”规划》（环固体[2026]39号）
	（十一）加强市政污泥污染防治。加强城镇污水处理厂污泥全过程管理，因地制宜推动污泥综合利用及协同处置，逐步减少填埋量。加强污泥处理处置过程管理，强化运输储存监管，落实污泥转运联单跟踪制度。
	本项目污水处理厂污泥脱水后煤渣、粉煤灰、黏土等协同处置制砖，可减少填埋量；运输过程加强监管并落实转移联单制度。
	符合

	《生态保护“十五五”规划》
	(三)提升城乡生态宜居品质。完善城市绿地系统，推动公园绿地开放共享。加强城市湿地生态和水环境修复。推进美丽河湖、幸福河湖建设。持续整治提升农村人居环境。加强农村小微水体水环境治理。保护乡村山体田园、河湖湿地原生风貌。深入实施乡村绿化美化，优先采用乡土树种。
	本项目的建设及运营，改善了区域生活污水收集及处理方式，同时提升了周边住户的人居环境质量。
	符合

	《陕西省国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（陕政发[2026]4号）
	提升农村人居环境。深入实施整县推进美丽乡村建设行动，统筹推进农村厕所革命与生活污水、黑臭水体一体化治理，动态消除黑臭水体。健全农村改厕实施机制，引导农民开展户内改厕，加快普及农村卫生厕所。提高生活垃圾治理水平，完善收运处置体系。开展乡村绿化美化行动和村庄清洁行动，不断提升村容村貌。
	本项目的建设及运营，改善了区域生活污水收集及处理方式，且现有生活垃圾收集、转运及处置制度完善，可提升周边住户的人居环境质量。
	符合

	《汉中市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（2026.3.1）
	第一节 提高农村人居环境舒适度
持续开展农村人居环境整治提升行动，深入实施改厕、垃圾、污水"三大革命"，推动村容村貌全面提升。因地制宜扎实推进农村厕所革命，引导农民开展户内改厕，完善农村厕所建设管理制度。统筹推进厕污共治，推进农村厕所革命与生活污水治理有机衔接，鼓励联户、联村、村镇一体处理。分类开展生活污水治理，以镇政府驻地和中心村为重点批次推进实施，基本消除较大面积黑臭水体。提高生活垃圾治理水平，推进源头分类减量，就地就近处理和资源化利用，完善收运处置，提升有毒有害垃圾处置能力。
	
	符合

	《洋县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（洋政发[2026]9号）
	第四节 构建人水和谐生态空间
坚持“山水林田湖草沙是一个生命共同体”的发展理念，以提升生态系统质量和稳定性为核心，坚持系统治理、综合治理、源头治理。
	本项目对谢村镇四〇五社区（居）民聚集区生活污水集中收集处理，完善了区域污水处理设施，有利于改善农村水环境现状。
	符合

	《陕西省汉江丹江流域水污染防治条例》（2023年修正）
	第二十二 城镇污水集中处理设施的运营单位，也应当取得排污许可证。排污单位排放水污染物不得超过国家和地方规定的标准，不得超过排污许可证许可的排放浓度和排放量。
	本项目入河排污口论证报告目前处于审批状态，运营期尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）》表1中一级A标准和2025年修改单表4中瞬时值标准。
	符合

	《陕西省水生态环境保护规划》
	第三章  构建水生态环境保护新格局
继续做好点源污染防治。推进城镇污水处理设施建设及管网改造，提升陕南市、县以及乡镇生活污水收集率与处理达标率，严格杜绝散乱污直排。
第七章  巩固深化水环境治理
提升农村生活污染治理水平。对于可形成径流，并进入自然水体的农村生活污水直排区域，按照分散与集中相结合的原则，有限开展农村生活污水资源化利用，因地制宜完善农村生活污水设施及管网建设。对因管网不配套导致农村生活污水处理设施未运行的，根据区域内农村生活污水排放分布及管网覆盖分析结果，加快开展配套污水收集管网建设。
	本项目属于陕南地区乡镇农村生活污水处理设施建设，处理后的尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准和2025年修改单表4中瞬时值标准后排入溢水河。项目的建设解决了纳污范围内生活污水未经处理直排的问题，改善了村镇的居住环境。
	符合

	《汉中市汉江水质保护条例》（2026年修正）
	第三十条 市、县（区）、镇人民政府、街道办事处应当加强农村水环境保护工作，推广应用污水净化处理技术，对村（居）民聚集区生活污水集中收集处理，对分散的村（居）民生活污水综合利用，改善农村水环境。
	本项目对谢村镇四〇五社区（居）民聚集区生活污水集中收集处理，为农村生活污水处理项目，项目的建设完善了区域污水处理设施，有利于改善农村水环境现状。
	符合

	《汉中市水污染防治工作方案》（汉政发[2016]17号）
	加快完善城镇污水处理设施建设、运营与改造，现有城镇污水处理设施要因地制宜进行改造，生活污水全面收集处理，达到相应的排放标准或再生利用要求。
	本项目为污水处理设施建设项目。项目的建设完善了区域生活污水收集、处理处理系统，出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级A标准和2025年修改单表4中瞬时值标准。
	符合

	
	全面加强配套管网建设。强化城中村、老旧城区和城乡接合部污水截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施。新建污水处理设施配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。
	本项目污水处理厂配套污水管网同步设计、建设及投运，有利于加强区域生活污水的截留、收集和处理。
	


4、选址符合性分析
（1）本项目污水处理厂所在地块地势较低，便于辖区内生活污水收集；同时厂区东侧邻近溢水河，便于尾水排放。
（2）项目西北侧900m处为陕西汉中朱鹮国家级自然保护区实验区（对应位置关系见附图2），南侧约4.2km处为陕西汉江重要湿地。除此之外，项目占地不涉及风景名胜区、军事管理区、水源保护区等其他敏感区域，无重大环境制约因素。
（3）根据洋县自然资源局《关于洋县城镇生活污水治理建设项目用地规划选址情况的说明》（洋自然资函[2023]1号）可知，谢村镇四〇五社区污水处理厂选址不涉及永久基本农田和生态保护红线，拟纳入《洋县国土空间规划（2021-2035）》。此外，根据洋县人民政府《关于洋县城镇生活污水治理建设项目用地的批复》（洋土审发[2026]6号）可知：同意洋县住房和城乡建设管理局使用谢村镇下溢水村范围内国有建设用地0.4753公顷（折7.13亩），用于修建洋县城镇生活污水治理建设项目。
（4）本项目与《室外排水设计规范（GB50014-2021）》中污水处理厂建设选址要求的符合性分析如下：
表1-3  本项目与《室外排水设计规范》相关要求符合性对比一览表
	序号
	选址要求
	污水处理站建设地块情况

	1
	在城镇水体下游
	本项目为城镇污水处理厂项目，选址位于溢水河下游方向。

	2
	便于污水收集和处理再生后回用和安全排放
	项目生活污水处理达标后经入河排污口排入东侧溢水河。

	3
	便于污泥集中处理和处置
	本项目污泥经浓缩+脱水后委托专业单位运至洋县垃圾填埋场填埋处置。

	4
	在城镇夏季主导风向的下风侧
	经调查，本项目所在区域夏季主导风向为东风，故厂区选址位于下风向。

	5
	有良好的工程地质条件
	经现场调查，项目区工程地质条件良好。

	6
	少拆迁，少占地
	本项目污水处理厂选址现为废弃的预制件，占地面积小，且不涉及住户拆迁。

	7
	有扩建的可能
	随着配套污水管网更完备，可依托现有污水处理设施进行适当扩建。

	8
	厂区地形不应受洪涝灾害影响，防洪标准不应低于城镇防洪标准，有良好的排水条件
	项目区东侧为溢水河，直线距离约50m；现场踏勘时，附近河道区域正进行防洪工程建设，故本项目建成投运后不易发生洪涝灾害；此外，结合设计资料可知，厂区内具备良好的排水条件。

	9
	有方便的交通、运输和水电条件
	项目地附近有村道及乡镇道路分布，便于车辆通行；此外，项目周边水电齐全。

	10
	独立设置的污泥处理厂，还应有满足生产需要的燃气、热力、污水处理及其排放系统等设施条件
	本项目无独立设置的污泥处理厂。


综上，从环保角度分析，本项目污水处理厂选址可行。
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	1、项目概况
（1）项目由来
为加强农村环保基础设施建设，推动重点镇办建成污水处理设施，集镇生活污水处理率达到60%以上，逐步消除集镇、村庄、农户散排污水问题，
洋县住房和城乡建设管理局拟开展“洋县城镇生活污水治理建设项目”，在八里关镇、谢村镇（四〇五社区）、茅坪镇各建设污水处理厂（站）一座。
根据项目初步设计批复可知：八里关镇和茅坪镇污水处理站处理规模均为100m3/d；按照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中相关要求，八里关镇和茅坪镇污水处理站已完成建设项目环境影响登记表备案（编号为202461072300000145，详见附件）；在取得环评备案手续后，八里关镇和茅坪镇污水处理站已按照初步设计内容建设完成。谢村镇（四〇五社区）污水处理厂规模为1500m3/d，目前处于筹建状态，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》要求，该污水处理厂需编制环境影响报告表。
综上，受建设单位委托，本报告仅对洋县城镇生活污水治理建设项目—谢村镇（四〇五社区）污水处理厂进行评价（由于污水管网涉及陕西汉中朱鹮国家级自然保护区—实验区，且设计资料不完善，故本次评价不涉及污水管网）。
（2） 项目概况
①建设地点：汉中市洋县谢村镇四〇五社区
②服务范围及人口：服务范围为405社区内居住小区、社区医院、社区办公楼、陕铀办公楼等以及污水管网沿线谢村镇下溢水村，收集污水为生活污水，服务人口为15900（常住人口）。
③处理规模：1500m3/d。
④处理工艺：“格栅渠+集水池+旋流沉砂池+调节池+AAO+二沉池+高密度沉淀池+滤布滤池+接触消毒池”。
⑤排污口情况
本项目入河排污口名称为洋县谢村镇（四〇五社区）污水处理厂入河排污口，位置为东经107.449434°，北纬33.221306°。污水处理厂尾水经钢管（DN400）排入溢水河，往东南方向流经约4.2km后汇入汉江；排放方式为连续排放，所在水功能区为：一级水功能区（溢水河洋县保留区），目标水质为II类。
本项目建设内容及组成情况见下表：
表2-1  项目工程组成表
	工程分类
	建设内容及规模

	主体工程
	污水处理厂
	预处理
单元
	预处理间1座，尺寸：L×B×H＝16.0m×9.3m×6.2m，框架结构。格栅渠2座、集水池1座、调节池1座，全为地下式钢砼结构；
其中格栅渠尺寸：L×B×H＝10.0m×0.6m×4.0m，去除进水中的漂浮物和悬浮物；集水池尺寸：L×B×H＝5.0m×3.0m×5.5m；调节池尺寸L×B×H＝16.0m×6.3m×5.5m，停留时间7h，主要用于调节水量，均化水质。

	
	
	生物处理单元
	①AAO生化池1座两组，并联运行，半地上式钢砼结构，尺寸：L×B×H＝17.7m×13.5m×6.0m，去除COD、氨氮、TN、TP等污染物。
②二沉池1座，尺寸：D×H＝φ10.0m×4.5m，半地上式钢砼结构，有效水深：h=4.0m，主要功能为泥水分离。

	
	
	深度处理单元
	①高密沉淀池1座，尺寸：L×B×H＝7.5m×4.3m×5.2m，半地上式钢砼结构，进一步去除TP、SS等污染物。
②滤布滤池1座，尺寸：L×B×H＝4.0m×4.3m×5.2m，半地下式钢砼结构，去除污水中细小的悬浮物、颗粒物。
③接触消毒池1座，地下钢砼结构，尺寸：L×B×H＝9.5m×7.0m×2.5m，用于杀灭细菌；消毒接触时间：大于30 min，消毒剂为次氯酸钠。

	
	
	污泥处理单元
	污泥脱水间1座，尺寸：L×B×H＝15.9m×10.5m×13.6m，地上两层框架结构。污泥浓缩池1座，尺寸：D×H＝φ7.0m×5.0m，半地上式钢砼结构；此外，还配备污泥浓缩刮泥机、低压污泥泵、叠螺浓缩机、高压板框脱水机、空压机等设备。
污泥采用“污泥浓缩池+叠螺脱水机+高压板框脱水机”进行处理后，泥饼含水率在60%以下。

	辅助
工程
	配电室
	高压配电室：1层，地上框架结构，尺寸：L×B×H=10.8m×8.1m×4.5m；
低压配电室：1层，地上框架结构，尺寸：L×B×H=12.0m×8.1m×4.5m。

	
	危废间
	1层，地上框架结构，尺寸：L×B×H=3.0m×8.1m×4.5m。

	
	柴油发电机房
	1层，地上框架结构，尺寸：L×B×H=5.1m×8.1m×4.5m。

	
	鼓风
机房
	1层，地上框架结构，尺寸：L×B×H＝6.0m×8.1m×4.5m，为曝气池提供曝气量，提供好氧微生物在进行有机污染物分解所需氧气量。

	
	加药间
	1层，地上框架结构，尺寸：L×B×H＝5.1m×8.1m×4.5m。加药间内设置次氯酸钠消毒装置、PAM加药装置、PAC加药装置，分别为接触消毒池提供次氯酸钠、高密池提供除磷药剂和助凝剂，保证污水的深度处理和消毒效果。

	公用
工程
	供电
	接自当地供电系统。

	
	给水
	接当地自来水管网。

	
	排水
	雨污分流制；生活污水经化粪池（2m3）处理后接入厂区污水处理系统中预处理段处理。

	环保
工程
	废气
防治
	①恶臭采取管道负压收集+活性氧离子法处理达标后，通过15m高排气筒排放；此外，污水处理厂四周建设围墙，格栅渠、调节池、污泥浓缩池等均为地下钢砼结构，且加盖处理；同时加强厂区绿化可减小臭气影响。
②食堂油烟经抽油烟机收集后通过管道引至厂房顶部排放。

	
	废水
防治
	员工生活污水、管网收集废污水和污泥脱水产生的废水均接入厂区污水处理系统，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准和2025年修改单表4中瞬时值标准后排入溢水河。

	
	地下水
	按照厂区各功能区划，进行分区防渗（简单、一般及重点防渗）处理。

	
	噪声
	采用厂房封闭、低噪声设备、合理布局、设置绿化带等措施。

	
	固废
	①生活垃圾经垃圾桶集中收集后送至就近垃圾收集点，交由环卫部门处理；
②格栅渣日产日清，与生活垃圾一同处置；
③污泥经浓缩+脱水后暂存于污泥斗内，定期外运至附近砖厂制砖利用；
④危险废物（废润滑油、废油桶、含油手套及棉纱、检验废液及清洗废水）在危废间（24.3m2）暂存后定期交由有资质单位处置。

	注：由于检验室器皿清洗水为危险废物，故仅在表中固废一栏体现。


2、原辅材料消耗
根据污水处理工艺、消毒方式，主要消耗的原料为消毒过程使用的次氯酸钠、除磷过程使用的聚合氯化铝、污泥浓缩过程使用的聚丙烯酰胺和三氯化铁。
表2-2  主要原辅材料及能源消耗表
	名称
	耗量
	包装方式
	最大
储存量
	存储位置
	来源
	作用

	聚丙烯酰胺
	3.3t/a
	袋装，25kg/袋
	0.06t/a
	加药间
	外购
	絮凝

	聚合氯化铝
	16t/a
	袋装，25kg/袋
	0.3t/a
	加药间
	外购
	除磷

	次氯酸钠
	33t/a
	桶装，25kg/桶
	0.65t/a
	加药间
	外购
	消毒

	三氯化铁
	22t/a
	/
	0.5t/a
	污泥脱水间
	外购
	絮凝

	柴油
	0.01t/a
	箱装
	0.85kg/a
	发电机房内储油间
	外购
	发电机燃料

	润滑油
	1t/a
	桶装，50kg/桶
	0.1t/a
	储油区
	外购
	设备
维护

	电
	20万kW·h/a
	谢村镇供电网

	水
	255.5m3/a
	谢村镇供水管网


本项目原辅材料均随用随取，定期外购补充，不在厂区内大量储存。次氯酸钠为液体，使用时需要兑水，药剂与水的比例为1:10。
原辅材料理化性质：
聚丙烯酰胺：是一种线状的有机高分子聚合物，同时也是一种高分子水处理絮凝剂产品，可以吸附水中的悬浮颗粒，在颗粒之间起链接架桥作用，使细颗粒形成比较大的絮团，可加快沉淀的速度。其分子式为(C3H5NO)n，无毒，不溶于苯、甲苯、二甲苯、汽油等，但溶于水；其固体稳定性较好，一般在220℃~230℃软化，水溶液在110℃以后才发生明显降解。
聚合氯化铝：无机高分子水处理药剂，主要用于污水处理过程中除铁工序。其无毒无害，为无色或黄色固体，溶液为无色或黄褐色透明液体；易溶于水及稀酒精，不溶于无水酒精及甘油。
次氯酸钠：是一种无机化合物，化学式为NaClO，微黄色溶液或白色粉末，有似氯气的气味，溶于水，不稳定，见光分解，具有强氧化性。次氯酸钠是常见的一种消毒剂，在污水处理过程中，通常将次氯酸钠加入到混合池或者接触池中进行消毒处理。
三氯化铁：一种共价化合物，用于污水处理过程絮凝沉淀工序。其为黑色粉末，熔点306℃、沸点315℃，易溶于水并且有强烈的吸水性，能吸收空气里的水分而潮解。
3、设备清单
表2-3  主要设备一览表
	序号
	设备工艺名称
	设备类型
	型号及规格
	单位
	数量

	1
	进水闸板
	手电两用启闭机
	尺寸 00X300，N=0.75kW
	台
	2

	2
	粗格栅
	回转式机械格栅
	b=15mm，安装角度75°，0.75kW
	台
	2

	3
	细格栅
	回转式机械格栅
	b=1mm，安装角度75°，0.75kW
	台
	2

	4
	出水闸板
	手电两用启闭机
	尺寸 300X300，N=0.75kW
	台
	2

	5
	集水池提升泵
	潜污泵
	Q=150m3/h，H=12m，N=11kW
	台
	2

	6
	调节池潜水搅拌器
	潜水搅拌器
	转速740rpm，N=3.0kW
	台
	2

	7
	调节池提升泵
	潜污泵
	Q=65m3/h，H=10m，N=3kW
	台
	2

	8
	旋流沉砂器
	旋流沉砂器
	处理量180m3/h，N=1.1kW
	台
	1

	9
	气提除砂鼓风机
	回转式风机
	风量1.43m3/min，功率1.5kW
	台
	1

	10
	电动葫芦
	电动葫芦
	Gn=1.0t，起升高度12m，N=1.7kW
	台
	1

	11
	砂水分离器
	/
	处理量5~12L/s，N=0.37kW
	台
	1

	12
	栅渣小车
	/
	V=0.3m3
	台
	5

	13
	厌氧池搅拌机
	潜水搅拌器
	转速960rpm，N=1.5kW
	台
	2

	14
	缺氧池搅拌机
	潜水搅拌器
	转速1470rpm，N=2.2kW
	台
	2

	15
	混合液回流泵
	潜污泵
	Q=125m3/h，H=10m，N=11kW
	台
	4

	16
	微孔曝气盘
	/
	φ215，服务面积:0.4~0.8m2
	套
	168

	17
	二沉池刮泥机
	周边传动刮泥机
	刮泥机直径10m，N=0.75kW
	台
	1

	18
	污泥回流泵
	潜污泵
	Q=40m3/h，H=10m，N=2.2KW
	台
	2

	19
	剩余污泥泵
	潜污泵
	Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kW
	台
	2

	20
	反应池搅拌器
	桨叶式搅拌机
	N=1.1kW，R=96rpm
	台
	1

	21
	絮凝池搅拌器
	桨叶式搅拌机
	N=0.55kW，R=18~52rpm
	台
	1

	22
	高密池刮泥机
	中心传动刮泥机
	直边高度4.0m，N=0.37kW
	台
	1

	23
	污泥循环泵
	螺杆泵
	Q=4m3/h，H=30m，N=1.5kW
	台
	2

	24
	污泥排放泵
	螺杆泵
	Q=4m3/h，H=30m，N=1.5KW
	台
	1

	25
	滤布过滤器
	滤布过滤器
	处理能力:1500m3/d
	台
	1

	26
	滤布反洗泵
	真空泵
	滤布过滤器配套
	台
	1

	27
	巴氏计量槽
	成套设备
	Q=1.5~111L/S，配套明渠流量计
	台
	1

	28
	浓缩机进泥泵
	螺杆泵
	Q=10m3/h，H=60m，N=4KW
	台
	2

	29
	叠螺浓缩机
	叠螺浓缩机
	Q=100~140kgDS/h，N=2.5kW
	台
	1

	30
	污泥调理罐
	非标设备
	V=10m3碳钢防腐
	台
	1

	31
	调理罐搅拌器
	桨叶式搅拌器
	N=5.5kW
	台
	1

	32
	高压板框进料泵
	螺杆泵
	Q=10m3/h，H=120m，N=15KW
	台
	2

	33
	高压板框
压滤机
	成套设备
	绝干污泥处理量Q=200kgDS/d。过滤面积50m2，N=11kw
	台
	1

	34
	污泥斗
	液压泥斗
	液压泥斗，压滤机配套设备
	台
	1

	35
	洗布水箱
	非标设备
	V=3m3，PE，配套液位计
	台
	1

	36
	洗布水泵
	立式多级离心泵
	Q=10m3/h，H=450m，N=30KW
	套
	1

	37
	压榨水箱
	非标设备
	V=2m3，PE，配套液位计
	台
	1

	38
	压榨水泵
	立式多级离心泵
	Q=5m3/h，H=200m，N=5.5KW
	台
	1

	39
	空压机
	螺杆空压机
	Q=1.5m3/min，P=0.8Mpa
	台
	1

	40
	冷干机
	/
	Q=1.0m3/min
	台
	1

	41
	吹扫气罐
	立式储罐
	V=3.0m3，1.0MPa
	台
	1

	42
	仪表气罐
	立式储罐
	V=0.5m3，1.0MPa
	台
	1

	43
	石灰干粉投加装置
	成套设备
	V=10m3，N=5.0KW，配套上料器、螺旋输送机等
	套
	1

	44
	氯化铁储罐
	非标设备
	V=3m3，PE，配套液位计
	台
	1

	45
	氯化铁投加泵
	化工泵
	Q=2m3/h，H=20m，N=1.1KW
	台
	2

	46
	氯化铁卸料泵
	化工泵
	Q=5m3/h，H=20m，N=1.5KW
	台
	1

	47
	轴流风机
	轴流风机
	Q=1500m3/h，N=0.25kw
	台
	2

	48
	PAM加药装置
	成套设备
	制备能力1000L/h，N=2.45kw
	套
	1

	49
	PAM加药泵
	螺杆泵
	Q=1.0m3/h，H=0.6MPa，N=1.1kw
	台
	2

	50
	电动葫芦
	电动葫芦
	Gn=1.0t，起升高度12m，N=1.7kw
	台
	1

	51
	电动葫芦
	/
	起吊重力1.0t，起吊高度5.0m，N=1.7kw
	台
	1

	52
	PAM加药装置
	自动泡药机
	制备能力 Q=500L/h，N=1.7kW
	台
	1

	53
	
	隔膜计量泵
	Q=115L/h，7bar，0.37kw
	台
	2

	54
	PAC加药装置
	不锈钢搅拌器
	N=0.55kW
	套
	2

	55
	
	加药桶
	1000L容积PE箱体，配套液位计
	套
	2

	56
	
	隔膜计量泵
	Q=50L/h，10bar，0.25kw
	台
	2

	57
	次氯酸钠加药装置
	加药桶
	1000L容积PE箱体，配套液位计
	套
	1

	58
	
	隔膜计量泵
	Q=25L/h，12bar，0.25kw
	台
	2

	59
	轴流风机
	圆形，带防鸟网
	Φ365mm，L=250，0.15kW
	台
	2

	60
	罗茨风机
	/
	Q=9.27Nm/min，P=63.7kPa，N=18.5kW
	台
	2

	61
	电动葫芦
	/
	起吊重力1.0t，起吊高度5.0m，N=1.7kw
	台
	1

	62
	轴流风机
	方形，带百叶隔音
	390*390mm，L=250，0.15kW
	台
	2


4、污水处理站进水水质及出水水质
根据项目初步设计报告可知，谢村镇四〇五污水处理厂进水水质及出水水质见下表，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，详见表2-4。此外，该标准2025年发布了修改单并提出了瞬时值要求，因此出水水质还应满足修改单表4中瞬时值标准（详见表2-5）。
表2-4  项目进、出水水质及处理效率    单位：mg/L（pH无量纲）
	指标
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TP
	TN
	pH

	进水水质
	450
	250
	300
	50
	6
	60
	6~9

	出水水质
	50
	10
	10
	5（8）
	0.5
	15
	6~9

	处理效率（%）
	88.88
	96
	96.66
	90（84）
	91.66
	75
	/

	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准
	≤50
	≤10
	≤10
	≤5（8）
	≤0.5
	≤15
	6~9

	注：①水温>12℃时NH3-N≤5；水温≤12℃时NH3-N≤8。②由于初步设计时间早于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）2025年修改单颁布时间，因此设计中未提及出水水质应满足瞬时值的要求。本次环评编制期间已将修改单内容及瞬时值要求反馈给初步设计单位，要求其完善该部分内容。


表2-5  修改单中基本控制项目最高允许排放浓度（瞬时值）    单位：mg/L
	序号
	基本控制项目
	一级标准
	二级标准
	三级标准

	
	
	A标准
	B标准
	
	

	1
	化学需氧量
	75
	90
	130
	140①

	2
	总氮
	20
	25
	-
	-

	3
	氨氮②
	10（15）
	15（20）
	30（35）
	-

	4
	总磷
	2005年12月31日前建设的③
	1.5
	2.5
	5
	6

	5
	
	2006年1月1日起建设的
	1
	1.5
	5
	6

	6
	色度（稀释倍数）
	30
	30
	40
	50

	7
	pH
	6~9

	8
	粪大肠菌群数（MPN/L）
	103（回用）
104（非回用）
	104
	104
	-

	注：①下列情况下按去除率指标执行：当进水COD大于350mg/L时，去除率应大于60%；BOD大于160mg/L时，去除率应大于50%。
②括号外数值为水温>12°C时的控制指标，括号内数值为水温≤12°C时的控制指标。
③2005年12月31日前建设的城镇污水处理厂，自2028年1月1日起，执行2006年1月1日起建设的城镇污水处理厂的排放限值。


5、平面布置
根据设计方提供的污水处理厂平面布置，其中污水处理区位于场地北侧，由西至东分别布设预处理单元、生物处理单元、深度处理单元，预处理构筑物包括格栅渠、集水池、调节池；生物处理构筑物包括A2O生化池、二沉池、高密度沉淀池和滤布滤池；深度处理构筑物为接触消毒池；辅助工程位于场地中部，由西至东分别布设有综合管理用房、控制室、鼓风机房、柴油发电机房、配电室、加药间、危废间；污泥处理单元位于场地东南部，包括污泥浓缩池和污泥脱水间。
整个厂区布置紧凑、功能分区明确、运行管理方便，建、构筑物布置间距符合防火及卫生防护要求，并充分利用建、构筑物间及建构筑物与道路间的空间进行花草树木的种植，创造出整洁宜人的站区工作和生活环境。项目污水处理站总平面布置见附图3。
6、劳动定员
本项目劳动定员14人，厂区内设食堂。其中污水处理单元每天3班，每班2人；污泥处理单元每天2班，每班2人；控制室每天1班，每班1人；管理及技术人员每天1班，每班合计3人。
7、公用工程
①供电
由当地供电系统提供，厂内设置配电室，供电电压采用10kV，配电电压采用0.38kV；此外，还设置一台400kW柴油发电机为备用电源，确保运营期用电得到长期保证。
②给水
污水处理厂内用水接自当地自来水管网，采用PE管道，热熔连接。
③排水
厂区排水体制为雨污分流制。屋面雨水采用外排式重力流雨水排水系统，厂区内雨水经雨水管网统一收集后外排至溢水河；员工生活污水、管网收集生活污水和污泥脱水产生的废水接入厂区污水处理系统处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准和2025年修改单表4中瞬时值标准后排入溢水河。









	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程及产污环节
（1）项目施工期主要流程及产污环节见下图：

图2-1  施工期工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：
①首先拆除现有预制件厂房主体结构；
②其次清理场地内的生活垃圾、少量杂草及杂物，平整场地；
③进行污水处理厂基础工程建设，包括污水处理区地面硬化以及厂区道路硬化等；
④进行主体工程建设，包括污水处理区及配套的（加药间、配电室、危废间）等建设，以及调节池、消毒池等池体修建；
⑤随后对厂区各构建筑物进行内外装修，装修完成后安装相应的污水处理设备并进行调试；
⑥最后对施工时剩余的废建材和生活垃圾分类收集后，进行工程验收。
（2）主要产排污环节
①废气：施工期大气污染物主要包括施工扬尘、焊接废气、装修废气、燃油机械及运输车辆尾气。
②废水：本项目施工产生废水为施工人员生活污水以及施工过程产生的生产废水。
③噪声：施工噪声主要来源于设备安装、原辅料运输等施工活动。
④固体废物：本项目开挖产生的弃方全部用于低洼区域平整、管线沟槽回填、绿化区域利用等，施工结束后无剩余弃方，因此施工过程产生的固体废物包括拆除废弃物（砖块、木材等）、建筑垃圾、装修废物以及施工人员的生活垃圾。
2、运营期工艺流程及产污环节
项目污水处理厂运营期工艺流程及产污环节如下图所示：


图2-2  运营期工艺流程及产污环节图
污水处理工艺：
生活污水采用格栅池→沉砂池→调节池→厌氧池→缺氧池→好氧池→二沉池→高密度沉淀池→滤布滤池→消毒池→达标排入受纳水体。除磷采用聚合氯化铝（PAC）；消毒采用次氯酸钠；絮凝沉淀采用聚丙烯酰胺（PAM）和三氯化铁。
主要工艺流程简述：
市政管网收集的生活污水以及经化粪池处理后的员工生活污水一同进入污水处理厂的粗格栅、细格栅去除污水中的漂浮物（格栅渣）后，经集水池提升进入旋流沉砂池进行初步预处理，旋流沉砂池出水自流进入调节池进行水质水量调节，调节池设提升泵将污水提升至生化处理系统进行生物处理（去除有机污染物并脱氮除磷），生化系统的出水进入二沉池进行泥水分离，二沉池上清液进入深度处理阶段，产生的剩余污泥一部分回流至生化池前端，一部分进入污泥处理系统。
深度处理单元主要进行深度除磷及残留SS的处理，二沉池出水自流进入高密度沉淀池去除污水中的总磷，高密度沉淀池出水进入滤布滤池进行处理，滤池出水经接触消毒池消毒处理后即可达标外排。
本项目产生污泥的处理工艺有二沉池、高密度沉淀池，主要为活性污泥，污泥含水率在99.2%～99.6%之间。污泥排入污泥浓缩池进行初步浓缩，经泵提升进入污泥脱水车间进行深度处理，处理工艺采用“污泥浓缩池+板框脱水机”，处理后的污泥含水率在60%以下，外运至砖厂制砖。
综上，本项目污水处理厂在运行过程中废气主要为恶臭（NH3、H2S、臭气浓度）、食堂油烟及燃油废气；噪声主要为泵、风机等设备运行过程产生的噪声；废水为生活污水和污泥脱水产生的废水；固废主要为生活垃圾、栅渣、污泥及设备维护保养过程产生的废润滑油、废油桶、含油手套及棉纱等。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目。经现场调查，项目占地区内遗留有闲置厂房一座，占地约500m2，主要为四〇五厂区建设服务（生产相关预制件），现已停运多年；目前仅保留厂房主体，场地内无前期剩余的生产设施设备，废污水及物料均妥善处理，无与项目有关的原有环境污染问题。
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	区域
环境
质量
现状
	一、大气环境
（1） 常规污染物
项目评价区域内环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中过渡阶段二级标准。项目所在区域常规污染物判定优先采用国家或地方生态环境主管部门发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。
本次评价引用陕西省生态环境厅办公室发布的《环保快报（2026-1）》数据，洋县空气优良天数341天，见表3-1。
表3-1  项目所在区域环境质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度/(μg/m3)
	过渡阶段标准值/(μg/m3)
	占标率
	达标
情况

	PM10
	年平均质量浓度
	42
	60
	70.00%
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	28.5
	30
	95.00%
	达标

	SO2
	年平均质量浓度
	6
	60
	10.00%
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	14
	40
	35.00%
	达标

	CO
	保证率日平均第95百分位数
	1200
	4000
	30.00%
	达标

	O3
	90%保证率8小时平均质量浓度
	120
	160
	75.00%
	达标


从2025年环境空气质量监测数据来看，上述污染物在对应评价指标下的现状浓度均达标。
（2）特征污染物
本项目主要大气污染物为氨、硫化氢、臭气浓度，建设单位委托汉环集团陕西名鸿检测有限公司于2024年2月28日-3月1日对项目区氨、硫化氢、臭气浓度进行了本底值监测，监测点位详见附图4。监测结果见下表：
表3-2  特征污染物监测点位基本信息表
	监测点位
	监测因子
	监测时段
	相对位置
	相对距离

	1#项目地下风向
	氨、硫化氢、臭气浓度
	2024.2.28-3.1
	东南侧
	400m


表3-3  环境空气监测结果一览表    mg/m3
	监测点
	污染物
	平均
时间
	评价标准（mg/m3）
	监测浓度范围（mg/m3）
	最大浓度占标率/%
	超标率/%
	达标情况

	1#项目地下风向
	硫化氢
	1h
平均
	0.01
	0.004~0.009
	90
	0
	达标

	
	氨
	
	0.2
	0.09~0.18
	90
	0
	达标

	
	臭气浓度
	
	/
	＜10
	/
	/
	/


根据上表可知，除臭气浓度无标准外，硫化氢和氨浓度均低于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准值，项目区域环境空气质量符合要求。
二、地表水环境
[bookmark: _Hlk66202737]项目污水受纳水体为东侧溢水河，功能区划为Ⅱ类水体。根据汉中市生态环境局2026年第1~7期环境质量通报可知，溢水河溢水桥监测断面处水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质要求。本项目位于溢水桥监测断面上游约2.8km，类比可知，项目所在区域地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类区标准。
根据收集到的2023~2025年溢水桥市控断面例行监测数据，COD、BOD5、氨氮、总磷、高锰酸盐指数年均浓度均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。
此外，建设单位委托汉环集团陕西名鸿检测有限公司于2024年2月28日~3月1日对溢水河水质进行了监测。本次地表水现状监测共布设2个监测断面：1#断面位于排污口上游500m处、2#断面位于排污口下游1000m处。监测断面见附图4，监测结果如下：
表3-4  地表水水质监测统计结果表   单位：mg/L
	监测项目
	排污口上游500 m处
	排污口下游1000m处
	Ⅱ类标准

	pH值
	8.5~8.7
	8.6~8.7
	6～9

	溶解氧
	8.9~9.7
	9.0~10.2
	≥6

	化学需氧量
	10~12
	12~13
	≤15

	五日生化需氧量
	1.8~2.3
	2.2~2.4
	≤3

	氨氮
	0.193~0.231
	0.233~0.264
	≤0.5

	悬浮物
	10.4~11.4
	12.5~14.1
	/

	总磷
	0.02~0.04
	0.03~0.05
	≤0.1

	总氮
	1.09~1.39
	0.92~1.46
	/

	石油类
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	硫化物
	0.01L
	0.01L
	≤0.1

	注：pH值为无量纲，“L”表示未检出。


根据上表可知，项目评价区地表水监测断面各监测因子结果均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。
三、声环境
本项目50m范围内无声环境保护目标，故本次不进行声环境质量现状监测。
四、生态环境质量现状
经现场踏勘，本项目位于汉中市洋县谢村镇四〇五社区，属产业园区外，且本次无新增占地，用地范围内无生态环境保护目标。

	环境
保护
目标
	一、大气环境保护目标：
经调查，本项目周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区等敏感区，项目外环境关系相对简单，具体分布情况如下：
东侧：东侧50m处为溢水河，溢水河往东分布有住户和农田；
南侧：南侧邻近溪沟，溪沟以南为405专线以及大面积农田；
北侧：北侧零散分布有废弃的工业场地；
西侧：西侧115m处为废弃的厂区及住宿楼；西北侧250m处为下溢水村住户。
综上，厂区500m范围内大气环境保护目标（见附图5）见下表：
[bookmark: _Ref287340937]表3-5  项目大气环境保护目标一览表
	坐标
	保护对象
	保护
内容
	环境
功能区
	相对厂址方位
	相对厂界最近距离（m）

	X
	Y
	
	
	
	
	

	727980
	3678787
	下溢水村住户
	居民 
	环境空气二类区
	NW
	250


二、声环境保护目标
经现场调查，项目厂界50m范围内无声环境保护目标。
三、地下水环境保护目标
经现场调查，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
四、地表水环境保护目标
结合项目运营期内直接及间接受纳水体情况，项目地表水环境保护对象及目标见下表：
表3-6  项目地表水环境保护对象及目标
	保护对象
	方位
	距厂区最近距离
	保护目标

	溢水河
	E
	50m
	《地表水环境质量标准》
（GB3838-2002）中Ⅱ类标准

	汉江
	SE
	4.2km
	


五、生态环境保护目标
本项目位于产业园区外，且本次无新增占地，用地范围内无生态环境保护目标。

	污染
物排
放控
制标
准
	1、废气：施工期扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）排放限值；运营期有组织恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准、无组织恶臭执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中一级标准，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中排放标准；
2、废水：废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准和2025年修改单表4中瞬时值一级A标准；
3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中相关要求；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1中2类环境功能区规定的排放限值。
4、污泥处置执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中污泥控制标准；其他一般工业固体废弃物的贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的规定和要求；涉及危险废物的按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定执行。
表3-7   废气排放标准一览表
	污染物种类
	排放标准相关要求

	施工期

	施工扬尘
	监控点
	执行标准
	施工阶段
	小时平均浓度限值

	
	周界外浓度最高点
	《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）
	拆除、土方及地基处理工程
	≤0.8mg/m3

	
	
	
	基础、主体结构及装饰工程
	≤0.7mg/m3

	运营期

	废气种类
	排放形式
	执行标准
	监控点
	速率/浓度限值

	油烟
	有组织
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）
	厂房顶部油烟管道排口
	2.0mg/m3

	氨
	有组织
	《恶臭污染物排放标准》
（GB14554-93）
	恶臭排气筒
	4.9kg/h

	硫化氢
	
	
	
	0.33kg/h

	臭气浓度
	
	
	
	2000（无量纲）

	氨
	无组织
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）
	厂界下风向处
	1.0mg/m3

	硫化氢
	
	
	
	0.03mg/m3

	臭气浓度
	
	
	
	10（无量纲）

	甲烷
	
	
	
	0.5（厂区最高体积浓度%）


表3-8  废水、噪声及固废排放标准一览表
	污染
类型
	标准名称及级(类)别
	污染因子
	标准值

	
	
	
	

	废水
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）
表1中一级A标准
	pH
	6~9mg/L

	
	
	BOD5
	10mg/L

	
	
	COD
	50mg/L

	
	
	SS
	10mg/L

	
	
	NH3-N
	5（8）mg/L

	
	
	T-N
	15mg/L

	
	
	T-P
	0.5mg/L

	
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）2025年修改单表4中瞬时值一级A标准
	化学需氧量
	75

	
	
	总氮
	20

	
	
	氨氮
	10（15）

	
	
	总磷（2006年1月1日起建设的）
	1

	
	
	色度（稀释倍数）
	30

	
	
	pH
	6~9

	
	
	粪大肠菌群数（MPN/L）
	103（回用）
104（非回用）

	噪声
	施工期
	《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）
	等效A声级
	昼间70dB(A)

	
	
	
	
	夜间55dB(A)

	
	运营期
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
	等效A声级
	昼间60dB(A)

	
	
	
	
	夜间50dB(A)

	固废
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

	
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	《危险固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18597-2023）




	总量
控制
指标
	在“十五五”规划期间，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》明确实施总量控制的四项污染物为化学需氧量、总磷、氮氧化物和挥发性有机物。同时根据陕西省生态环境厅发布的《关于加快推动建设项目重点污染物排放总量控制指标管理问题整改的通知》（陕环排管[2026]33号）可知，涉及二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮排放总量指标通过排污权交易获得。因此陕西省主要对二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮4种主要污染物实行排放总量控制计划管理。
综上，本项目废气不涉及SO2、NOx和挥发性有机物，废水经污水管网接入谢村镇四〇五社区污水处理厂处理达标后排入溢水河，尾水涉及化学需氧量、氨氮和总磷直接排放。因此建议本项目申请总量按照污水处理厂出水标准—《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB-18918-2002）一级A标准限值进行核算。废水污染物建议申请总量COD为27.37t/a；NH3-N为2.73t/a，总磷为0.27t/a。



[bookmark: _Toc13091][bookmark: _Toc9317][bookmark: _Toc31235][bookmark: _Toc14169][bookmark: _Toc32180][bookmark: _Toc11419][bookmark: _Toc11798][bookmark: _Toc15435][bookmark: _Toc31291]四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	一、大气环境
施工期废气主要为扬尘、焊接废气、装修废气及运输车辆尾气等。
施工期废气防治措施：
（1）扬尘
为进一步减轻施工扬尘对周边环境空气及西北侧敏感点的影响，评价要求项目施工期间应严格执行《汉中市大气污染防治条例》（2026修正）、《汉中市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（汉发[2023]7号）中相关要求，减少施工扬尘对周围环境的影响。
①要求施工单位文明施工，加强场地内的建材管理，及时清运场地内废弃土，合理安排进出工地车流量，减少扬尘。
②施工场地、施工道路的扬尘可采取洒水和清扫的措施予以制止。如果只洒水不清扫，可使扬尘量减少70～80%，如洒水后清扫，抑尘效率可达90%以上。有关实验证明，在施工场地每天洒水4～5次，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围内。
③散状建筑材料和建筑垃圾运输时要较好地加盖篷布，严禁敞开式运输；为防止物料散落路面引起二次扬尘，车辆严禁超载。石灰、沙子等不得露天堆放，并对其进行洒水，提高表面含水率，起到抑尘的效果。
④避免在大风天气进行大面积基础开挖等易产生扬尘的作业；施工过程应及时清理堆放在场地上的弃土、弃渣和道路上的抛撒料、渣，适时洒水灭尘；不能及时清运的必须采取覆盖等措施，防止二次扬尘。
⑤对于易产生扬尘及废气的作业设备，要在场内相对固定，并在四周设置围挡。
（2）焊接废气
钢管焊接过程中会产生焊接烟尘，由于焊接过程为间歇性、点状作业形式、因此焊接过程烟尘产生量较小，且厂区离住户较远，自然流通后对外环境影响较小。
（3）装修废气
装修废气主要产生于室内室外装修阶段，属无组织排放，且其过程持续时间较长，是一个缓慢挥发的过程，对周围环境的影响不大。建议装修时使用水性涂料等绿色装修材料，油漆、涂料等装修材料的选取应按照国家市场监督管理总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物，使各项污染指标达到（GB/T18883-2002）《室内空气质量标准》的限值要求。
（4）车辆尾气
①运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；
②对车辆的尾气排放应进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法相关规定。
采取以上防护措施后，可减轻工程建设对施工区域环境空气质量的影响。
二、水环境
[bookmark: _Toc268595274][bookmark: _Toc271026041]项目施工期废水为生产废水和施工人员生活污水。
（1）施工废水
项目施工过程会产生进出车辆和设备冲洗废水，主要污染物是SS。因此应在施工场地设置沉淀池，废水经沉淀后回用，对地表水影响较小。
在采取以上措施后，施工期污水对周围的水环境不会造成污染影响。
（2）生活污水
项目施工期施工人员所产生的生活污水经化粪池处理后综合利用。
三、声环境
为有效减小施工噪声对环境的影响，保证施工噪声符合国家相关标准，评价要求施工期采用以下噪声防治措施：
（1） 合理布局施工现场，避免在同一地点同时安排大量机械设备，以免局部声级过高；
（2） 加强施工现场的环境管理，严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）规定，严格禁止高噪声设备在夜间22:00至凌晨6:00施工；
（3） 施工设备优选低噪声设备，合理安排施工时间，尽可能避免大量高噪声设备同时施工；
（4）对难以避免的交通噪声，可采用限速、合理安排运行时间和线路等办法将噪声危害降至最低；
综上，通过采取上述措施后，项目施工期产生的噪声影响能够降到可接受的程度。
四、固体废物
本项目部分池体为地下或半地上结构，修建过程会涉及土方开挖，产生的少量弃方全部用于低洼区域平整、管线沟槽回填、绿化区域利用等，施工结束后无剩余弃方。因此施工期固废主要为拆除废弃物（砖块、木材等）、建筑垃圾、装修废物和生活垃圾。
（1）拆除废弃物及建筑垃圾
本项目施工期拆除过程会产生一定量废弃物，主要为砖块、木材等，同时厂区建设过程也会产生一定量建筑垃圾（主要为废建材，包括砖块、钢筋、混凝土块、玻璃、板材、废包装材料等）。其中能够回收部分应尽量交由回收单位回收利用，不能回收的均外运至洋县建筑垃圾填埋场处理。
（2）生活垃圾
本项目施工人员主要为当地民工，不需要在施工场地集中安排食宿，故日常产生的生活垃圾较少，主要为烟头、香烟盒、果皮纸屑等，施工方应在场地设置垃圾桶进行分类收集，并运至附近生活垃圾收集点。
（3）装修废物
目前我国市场上的装修材料中，化学建材占的比重相当大，油漆、乳胶漆、喷塑剂、黏合剂、墙纸、屋顶石膏板等，一般都含有对人体有害的物质，其中油漆、乳胶漆、喷塑剂、黏合剂等属于危险废物，应采用专用容器分类收集，定期交由有资质单位处理。






	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	一、废气
根据工程分析，本项目运营期废气为恶臭、食堂油烟及发电机燃油废气。
1、恶臭
（1）源强核算
本项目污水处理厂运行时会产生少量恶臭气体，主要来自调节池、生化池、沉淀池、消毒池等装置，产生的恶臭气体主要成分为H2S、NH3。
根据美国EPA对污水处理恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。根据表4-1可知，BOD5进水浓度为250mg/L、BOD5出水浓度为10mg/L，则削减量为240mg/L，结合处理规模1500m3/d综合计算可知，NH3产生量为1.116kg/d（0.407t/a）、H2S产生量为0.043kg/d（0.0157t/a）。
（2）治理措施及排放情况
根据项目设计资料，本项目恶臭收集范围包括预处理间、厌氧池、缺氧池、污泥处理系统等产臭单元，收集方式采用玻璃钢密封+管道负压收集，收集后的恶臭经活性氧离子法处理后经15m高排气筒排放。根据《活性氧离子除臭技术在黄石市慈湖污水处理厂中的应用》（中国市政工程中南设计研究总院，湖北武汉，李国洪）、《污水处理厂恶臭污染物控制技术》（中国船舶重工集团公司第七一八研究所，河北邯郸，王彬林，刘家勇）研究成果，并与设计及设备供货方核实，本次采用的恶臭处理措施效率为85%，收集率为90%，恶臭产生及排放情况见下表：
表4-1  恶臭产排情况一览表
	污染物
	产生量（t/a）
	收集效率（%）
	处理效率（%）
	排放浓度（t/a）
	排放量（kg/h）
	排放速率（mg/m3）

	NH3
	0.407
	90
	85
	有组织排放情况

	
	
	
	
	0.055
	0.00628
	0.523

	
	
	
	
	无组织排放情况

	
	
	
	
	0.0407
	0.0046
	/

	H2S
	0.0157
	90
	85
	有组织排放情况

	
	
	
	
	0.00213
	0.00024
	0.02

	
	
	
	
	无组织排放情况

	
	
	
	
	0.00157
	0.00018
	/

	注：经与设计方核实，风机风量为12000m3/h。


（3）达标性分析
①有组织废气达标性分析
根据计算结果可知，本项目污水处理厂在采取以上除臭措施处理后，恶臭有组织排放速率可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的排放标准值（H2S：0.33kg/h、NH3：4.9kg/h），因此恶臭可达标排放，对外环境影响不大。
②无组织废气达标性分析
本次预测采取《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN模型进行估算，污水处理厂无组织恶臭污染源强计算参数见表4-2，预测结果见表4-3。
表4-2  污水处理厂无组织恶臭污染物排放参数
	面源
	面源起点坐标/m
	面源海拔/m
	与正北方向夹角
	面源长度/m
	面源宽度/m
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放
工况
	污染物排放速率/（kg/h）

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	NH3
	H2S

	污水
处理厂
	728169
	3678586
	480
	90
	95
	50
	10
	8760
	正常
	0.0046
	0.00018


表4-3  污水处理厂无组织恶臭预测结果表
	污染源
	污染物
	最大落地浓度距离(m)
	最大落地浓度(μg/m3)

	无组织面源
	NH3
	93
	2.34

	
	H2S
	93
	0.09


根据预测结果可知，本项目运营后，NH3和H2S最大浓度落地点出现距离为下风向93m，其中NH3最大落地浓度为2.34μg/m3、H2S最大落地浓度为0.09μg/m3，均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中的标准值要求（NH3：1.0mg/m3；H2S：0.03mg/m3），故无组织恶臭可达标排放。
（4）可行性分析
①排气筒高度合理性分析：根据《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）6.1.1小节可知：排气筒的最低高度不得低于15m。因此本项目恶臭排气筒高度设置为15m合理。
②处理措施可行性分析：活性氧离子法除臭的核心装置是离子空气净化系统，主要由气体收集系统、空气过滤器、离子发生装置、控制装置、废气排放装置等组成。其工作原理是在高能电子的瞬时高能量作用下，产生大量正负离子，打开某些有害气体分子的化学键，使其直接分解成单质原子、基团或无害分子。大量高能电子、离子、激发态粒子和氧自由基、氢氧自由基（自由基因带有不成对电子而具有很强的活性与气体分子(恶臭、甲醛、苯、甲苯、二甲苯等)强烈碰撞，发生离解、氧化、中和等复杂的物理和化学反应，终将气态污染物分子氧化成为H2O和CO2等具有极低浓度的无害小分子，从而达到净化空气的目的。
该方法相较于常规生物除臭，具有适用范围广、净化效率高、占地面积小、不存在二次污染等明显优点，契合本项目场地及除臭特点。此外，采取活性氧离子法措施除臭后，有组织恶臭排放速率可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的排放标准值，无组织恶臭可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中的标准值要求。
综上，本项目采用活性氧离子法措施除臭可行。
（5）大气环境防护距离
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）：“对于厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度的，可以自厂界设置一定范围的大气环境防护区域”。根据AERSCREEN筛选计算结果，本项目厂界无超标点，无需设置大气环境防护距离。
2、食堂油烟
根据建设单位介绍，厂区内拟新建食堂一座。运营期定员14人，按全年365天运营计，人均耗油量按照每人每天0.03kg计算，则消耗食用油0.42kg/d，烹饪过程中食用油挥发率按3%计，则产生油烟约0.0126kg/d（4.6kg/a）。食堂拟设灶头1个，灶头风机量2500m3/h，烹饪时间为4h/d。综合计算后得出油烟排放浓度为1.26mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度（2.0mg/m3），故油烟废气可达标排放。
3、发电机燃油废气
根据建设单位介绍，厂区内拟设柴油发电机一个（停电时使用），发电机在运行过程中会产生氮氧化物（NOX）、颗粒物（PM）等污染物。根据现场调查：项目区域内的市政供电正常，基本不会有断电情况发生，因此备用发电机的使用频率极低；此外发电机室内通风良好，备用使用时间较短、易扩散，运行时对外环境影响很小。
4、环境影响分析
项目所在地洋县为达标区，运营期废气为恶臭、食堂油烟和发电机燃油废气。在采取“负压收集+活性氧离子除臭”、加强发电机室通风等措施后，恶臭有组织排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准，无组织恶臭可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中的标准值要求；燃油废气自然扩散后对周边环境空气影响较小。
5、非正常工况下废气排放情况及处理措施
本项目后期运营过程中会不可避免地出现设备故障等非正常工况，根据企业介绍，非正常工况发生的频次约为1~2次/a。废气排放情况见下表：
表4-6  项目非正常工况大气污染物排放量核算表
	污染物
	排放量
	排放浓度
	排放速率
	非正常排放
原因
	单次持续时间
	年发生
频次

	H2S
	0.046kg/次
	3.83mg/m3
	0.046kg/h
	负压收集或活性氧离子除臭工艺失效（处理效率为0时）
	1h
	1~2

	NH3
	0.0018kg/次
	0.15mg/m3
	0.0018kg/h
	
	1h
	1~2


遇此情况，环评建议企业采取如下措施：
①发生废气非正常排放后立即派技术人员进行核查处理，确保将废气污染范围控制在最小范围；
②定期检查管道负压收集、活性氧离子除臭设施工作情况，确保其正常运行；
③按照监测要求对项目废气定期进行检测，防止废气超标排放。
6、监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）以及《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020），项目废气监测要求如下：
表4-7  大气排放口基本信息表
	排放口编号
	排放口
名称
	污染物
种类
	排放口地理
坐标
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	排气温度/℃
	排放口类型

	
	
	
	X
	Y
	
	
	
	

	DA001
	恶臭排气筒
	H2S、NH3、臭气浓度
	728224
	3678601
	15
	0.3
	常温
	一般
排放口

	DA002
	油烟净化器排气口
	油烟
	728182
	3678558
	厂房
楼顶
	/
	/
	一般
排放口


表4-8  项目废气排放监测情况一览表
	废气形式
	监测点位
	监测项目
	监测时间/频率
	执行标准

	有组织
	DA001
	NH3、H2S、臭气浓度
	1次/半年
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	
	DA002
	油烟废气
	1次/半年
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

	无组织
	厂界或防护带边缘的浓度最高点（污泥脱水机房附近）
	NH3、H2S、臭气浓度、甲烷
	1次/半年
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）


二、废水
根据前文分析，本项目运营期员工生活污水、管网收集废污水和污泥脱水产生的废水均接入厂区污水处理系统，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入溢水河。枯水期污水处理厂正常排放时，污染物COD、NH3-N和TP在下游岸边范围无超标点，预测断面均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准要求。根据现场调查，本项目排污口下游3.0km处为溢水桥监测断面（本次评价将该断面作为关心断面）；根据前文预测可知，枯水期评价区内污水正常排放时，污染物COD在溢水桥处最大浓度值为11.079mg/L、NH3-N最大浓度值为0.228mg/L、TP最大浓度值为0.031mg/L，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；此外，枯水期评价区内污水正常排放时，溢水河入汉江口处COD、NH3-N和TP同样满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。整体而言，枯水期内污水正常排放对溢水河和汉江的影响程度较小。枯水期污水处理厂非正常排放时，污染物COD和TP在排污口下游约50m范围内、NH3-N在排污口下游约200m范围内均出现不同程度超标，排污口下游200m至4.2km段未出现超标（含溢水桥监测断面处），均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。因此应杜绝超标废水直接外排的现象发生，避免对纳污水体造成不良影响。（详见地表水专项评价）
三、噪声
1、噪声源强
本项目运行过程中噪声主要来源于各类泵机、风机等设备。根据类比分析，这些设备在不采取隔声减振措施的前提下声源强度在80～90dB（A）之间。各主要噪声源、声压级及治理措施具体见表4-9。
表4-9  各设备噪声声级一览表   单位：dB(A)
	序号
	噪声源
	数量
	产生源强
	类型
	治理措施
	排放源强

	1
	潜污泵
	12
	85
	稳态
	选用低噪声设备，合理布局；设置减振垫、厂房封闭、距离衰减等
	＜65

	2
	回转式风机
	1
	90
	稳态
	
	＜70

	3
	传动刮泥机
	2
	80
	稳态
	
	＜60

	4
	桨叶式搅拌机
	2
	85
	稳态
	
	＜65

	5
	螺杆泵
	7
	85
	稳态
	
	＜65

	6
	真空泵
	1
	85
	稳态
	
	＜65

	7
	叠螺浓缩机
	1
	85
	稳态
	
	＜65

	8
	立式多级离心泵
	2
	85
	稳态
	
	＜65

	9
	螺杆空压机
	1
	90
	稳态
	
	＜70

	10
	化工泵
	3
	85
	稳态
	
	＜65

	11
	轴流风机
	4
	90
	稳态
	
	＜70

	12
	罗茨风机
	2
	90
	稳态
	
	＜70

	13
	运输车辆
	3
	80
	非稳态
	限速限载，途经住户时减速慢行
	＜65


根据项目噪声污染源的特征，按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）要求，采用多声源叠加综合预测模式对项目产生噪声的发散衰减进行模拟预测。
①室内声源
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为LP1和LP2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：



式中：---隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB（A）。
②衰减预测
[image: wps1]
式中：
[image: wps2]——距声源r米处的施工噪声预测值，dB（A）；
[image: wps5]——距声源ro米处的参考声级，dB（A）；
[image: wps4]——[image: wps5]噪声的测点距离（5m或1m），m；
△L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB（A）。
③多声源声压级的叠加
	[image: wps6]


当有多个声源共同作用时，受声点的总声级计算公式： 
式中：Leq为某受声点总声级；Li为第i个声源在受声点产生的声级。
④同一受声点叠加背景噪声后的总噪声为：
[image: wps7] 
式中：
（LAeq）预——预测点昼间或夜间的环境噪声预测值，dB(A)；
（LAeq）背——预测点预测时的环境噪声背景值，dB(A)；
（LAeq）合——多个声源发出的噪声在同一预测受声点的合成噪声，dB(A)。
经预测，运营期车间噪声达到厂界时的贡献值如下表所示：
表4-10  项目厂界噪声贡献值结果统计表  单位：dB(A)
	预测方位
	时段
	贡献值
	标准限值
	达标情况

	
	
	
	
	

	东侧
	昼间
	39.2
	60
	达标

	
	夜间
	39.2
	50
	达标

	南侧
	昼间
	42.6
	60
	达标

	
	夜间
	42.6
	50
	达标

	西侧
	昼间
	39.6
	60
	达标

	
	夜间
	39.6
	50
	达标

	北侧
	昼间
	49.2
	60
	达标

	
	夜间
	49.2
	50
	达标


根据上表可知，本项目运营过程中产生的噪声经基础减振、厂房隔声及距离衰减后，四侧厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。
2、监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）中规定，本项目运营期噪声监测计划如下：
表4-11  噪声环境监测计划一览表
	监测项目
	监测因子
	监测位置
	监测频率
	执行标准

	噪声
	等效A声级
	厂界四周1m处
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准


四、固体废物
根据前文分析，本项目运营期间产生的一般固废为栅渣、污泥，危险废物为设备维修时产生的废润滑油、废油桶、含油手套及棉纱等，员工生活垃圾。
1、生活垃圾
产生情况：本项目建成后劳动定员14人，生活垃圾产生系数按每人0.38kg/d计算，工作天数365d/a，则生活垃圾产生量为15.58kg/d（5.686t/a）。
处置措施：生活垃圾经垃圾桶集中收集后送至就近垃圾收集点，交由环卫部门处理。
2、一般固废
①栅渣
产生情况：格栅主要采用物理机械手段，拦截污水中的悬浮物、漂浮物等大颗粒。根据《污水处理厂工艺设计手册》（高俊发、王社平主编，化学工业出版社，2003年）中的数据可知，栅渣产生量为0.05～0.1m3/1000m3污水，本项目污水处理规模为1500m3/d，栅渣产生量按最大值0.1m3/1000m3污水计，则栅渣产生量为0.15m3/d（54.75m3/a），栅渣容重约为960kg/m3，因此运营期栅渣产生量约合52.56t/a。
处置措施：格栅渣主要成分为塑料类、废纸团块、布料及其它杂质，与生活垃圾类似；简单脱水后，日产日清，与生活垃圾一同交由环卫部门处置。
②污泥
根据《排污许可证申请与核发技术规范  水处理（试行）》（HJ978-2018），污泥产生量公式为：
E产生量=1.7×Q×W深×10-4
式中：E产生量一污水处理过程中产生的污泥量，以干泥计，t；
Q一核算时段内排污单位废水排放量，m，具有有效出水口实测值按实测值计，无有效出水口实测值按进水口实测值计，无有效进水口实测值按协议进水水量计；
W深一有深度处理工艺(添加化学药剂)时按2计，无深度处理工艺时按1计，量纲一。
综合计算可得出，本项目污泥产生量为：
E产生量=1.7×Q×W深×10-4=1.7×547500×2×104=186.15t/a。
处置措施：污泥经浓缩+脱水后暂存于污泥斗内，定期外运至砖厂制砖。
措施可行性：
①污泥特性：根据《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环函[2010]129号）：单纯用于处理城镇生活污水的公共污水处理厂，其产生的污泥通常情况下不具有危险特性，可作为一般固体废物管理。
②处置方式：根据《城镇污水处理厂污泥处理处置技术规范》（DB61/T 1571-2022）中污泥处置方式可知：
陕南地区推荐顺序依次为土地利用、焚烧、建材利用、填埋，填埋时污泥含水率应小于60%。
本项目厂区位于洋县谢村镇四〇五社区，属陕南地区，区域内有洋县城市生活垃圾填埋场和洋县生活垃圾焚烧发电厂。经调查，洋县城市生活垃圾填埋场已不再接收生活垃圾填埋，填埋场Ⅱ区改造后仅作为建筑垃圾填埋场继续在用，不再接收生活垃圾，县域内生活垃圾全部进入洋县生活垃圾焚烧发电厂处置；洋县生活垃圾焚烧发电厂主要处理生活垃圾，目前未协同处置生活污水处理厂污泥。因此综合考虑，本项目污水处理厂污泥采用浓缩脱水技术后，外运至附近砖厂制砖。
《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》（建城[2009]23号）提出：在满足泥质、污染防控条件下鼓励污泥作为建筑材料综合利用。经调查，目前洋县县域内多家砖厂处于正常运行状态，对原料的需求长期存在；本项目污泥经浓缩脱水后含水率小于60%，在满足《城镇污水处理厂污泥处置 制砖用泥质》（GB/T25031-2010）中理化指标、重金属限值等要求后，可外运至县域内砖厂制砖。
3、危险废物
产生情况：污水处理厂机械设备维护过程会产生废润滑油、废油桶及含油手套及棉纱等。由于本项目仅进行设备检修和保养，不在厂区对设备进行大修，因此维修危废产生量比较少。预计本项目运营期间废润滑油产生量约0.02t/a，含油手套及棉纱产生量约0.01t/a，废油桶产生量约0.01t/a（按润滑油使用量及油桶净重综合计算得出）。
此外，运营期间检验室也会产生少量检验废液和器皿清洗废水，结合污水日处理量、检验频次和清洗频次要求，预计检验废液和器皿清洗废水产生量约0.02t/a。
处置措施：根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知，废润滑油、含油手套及棉纱、废油桶、检验废液及清洗废水均属于危险废物，环评要求污水处理厂应对上述危废分类别进行收集，并临时储存于厂区中部新建危废暂存间内（占地面积24.3m2），定期交由有资质单位进行处置。此外，环评要求建设单位应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定设置危废暂存间。
危废暂存间设置要求：各危险废物应分别单独收集贮存；贮存场所地面与裙脚要用坚固、防渗的材料，建筑材料必须与危险废物兼容。危废暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s等，装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。贮存场所必须有泄漏液体收集装置，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝。危险废物堆场应防风、防雨、防晒。不兼容的危险废物不能堆放在一起。贮存场所内要有安全照明设施和观察窗口，设置明显的标志。
危险废物的运输应采取危险废物转移联单制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置；还应保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。除此之外，应建立危废管理档案，设置管理台账记录。
综上，本项目固体废物产排特性见下表所示：
表4-12  项目固体废物产排特性表    单位t/a
	产排
特性
	污染物

	
	生活
垃圾
	泥饼
	栅渣
	废润滑油
	废油桶
	含油手套及棉纱
	检验废液和
清洗废水

	产生
环节
	员工
生活
	浓缩
脱水
	格栅
	设备维护保养
	检验

	属性
	生活
垃圾
	一般工业固体废物
	类似于生活垃圾
	危险废物分类HW08
危险代码900-214-08
	危险废物分类HW49
危险代码900-041-49
	危险废物分类HW49
废物代码900-047-49

	主要有毒有害物质
	/
	/
	/
	废矿物油
	废矿物油
	废酸、废碱等

	物理
性状
	固体
	固体
	固体
	液体
	固体
	液体

	环境危险特性
	/
	/
	/
	T，I
	T/In
	T/C/I/R

	年产
生量
	5.686
	186.15
	52.56
	0.02
	0.01
	0.01
	0.02

	贮存
方式
	袋盖塑料垃圾桶收集
	污泥斗
暂存
	日产
日清
	钢质桶收集后置于危废间
	含油手套及棉纱采用塑料桶收集后与废油桶一起放置在危废间
	专用容器收集后暂存于
危废间

	利用处置方式
和去向
	交环卫部门处置
	外运至砖厂处置
	与生活垃圾一同交环卫部门处置
	交由资质单位处置

	利用或处置量
	100%处置


综上，本项目产生的各种固体废物经采取以上措施后均能达到减量化、无害化和资源化利用，处置率100%，运营期间产生的固体废物对周围环境影响较小。
五、土壤及地下水
1、主要影响途径
主要污染源为：化粪池、柴油间、污水处理设施构筑物（包含池体及管道等）以及危险废物暂存间；
途径：污水处理设施渗漏，危废遗撒下渗，从而造成土壤和地下水污染；
污染物类型：各种污水处理设施的污染物主要为氨氮、COD、总磷等，危险废物污染物主要为石油类。
2、防控措施
（1）源头控制措施
①建设单位应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强巡检，及时处理污染物跑、冒、滴、漏，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换；
②对工艺、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。
（2）分区防治措施
本项目厂区主要分为四大区域：综合管理用房区、综合设备用房区、污水处理区、污泥处理区。针对各区域建设内容，确定不同防渗要求，具体如下：
①简单防渗：综合管理用房进行简单防渗—地面硬化即可。
②一般防渗：综合设备用房中鼓风机房、配电室及加药间采取一般防渗处理，其防渗性能应达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。
③重点防渗：污水处理区、污泥处理区、危废暂存间、废水处理药剂存放区、柴油发电机房和除臭区全部进行重点防渗处理。其中危废贮存库防渗要求为地面采用2mm厚高密度聚乙烯，确保渗透系数达到≤10-10cm/s的要求，满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m；剩余区域地面采用防渗混凝土+2mm厚HDPE膜，确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。
此外，项目运营期内应加强管理，定期对池体、危废间等进行检查，杜绝发生跑、冒、滴、漏现象，避免污水泄漏导致土壤及地下水污染。
综上，在采取上述防渗措施及要求后，运营期对地下水和土壤环境基本不会造成影响。
六、环境风险
1、环境风险物质及场所
①风险物质识别及风险潜势判定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目运营期使用的次氯酸钠、柴油以及产生的废润滑油均为附录表B.1中所列突发环境事件风险物质，根据附录C.1计算本项目物质总量与其临界量比值（Q）。
Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn
式中，q1、q2、……qn为每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1、Q2、……Qn为每种危险物质的临界量，t。
表4-13  本项目风险潜势判定结果一览表
	序号
	物质名称
	标准临界量/t
	最大存在总量/t
	Q

	1
	次氯酸钠
	5
	0.65
	0.13

	2
	柴油
	2500
	0.00085
	0.00000034

	3
	润滑油及废润滑油
	2500
	0.12
	0.000048

	合计
	0.13004834


根据上表判定结果可知，本项目Q=0.13004834＜1，环境风险潜势为Ⅰ。结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，仅需进行简单分析。
②风险物质储存场所
次氯酸钠暂存于加药间，柴油储存于发电机房内储油间，润滑油储存于储油区，废润滑油暂存于危废间。
2、污染途径
次氯酸钠不稳定，见光易分解。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气，具有腐蚀性，会使工作人员手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落；除此之外，次氯酸钠与盐酸混合放出的氯气有可能引起工人中毒。柴油和润滑油易挥发，且在保存不当的情况下易下渗影响土壤及地下水。
3、 防治措施
（1）因为次氯酸钠有易腐蚀的特性，所以使用、存储和运输过程中要格外注意以下安全事项：
①包装密封，存储在通风良好，阴凉干燥的库房内，切勿受潮，防止破损，防止阳光直射；
②远离火种，易（可）燃物，热源；
③避免与还原剂、可燃物、强酸、醇类、硫、磷、碳粉、金属粉末、铵化合物等共储混运；
④使用过程中佩戴防护手套、佩戴防护眼镜、防护面罩；
⑤防止皮肤接触、防止溅入眼镜；
⑥皮肤接触后，立即脱掉所有被污染的衣服，用水冲洗皮肤、沐浴，污染衣服必须洗净后，方可继续使用；
⑦工作场所禁止吸烟、进食和饮水，工作完，沐浴更衣，保持良好的卫生习惯；
⑧误食中毒应立即催吐，洗胃、导泻、食入牛奶或蛋清保护胃黏膜，同时立即就医。
（2）由于柴油和润滑油具有挥发性，因此应采用专用容器密封保存，远离热源、火源；同时柴油间和危废间地面应进行重点防渗处理，废润滑油底部应设置托盘等。
环评要求污水处理厂运营期使用次氯酸钠、润滑油、柴油的过程中应严格管理，不在厂区内大量堆放；废润滑油采用专用容器保存后定期交由有资质单位处置。在采取以上措施后，项目运营期不会对周围环境产生明显环境风险影响。
4、环境风险事故分析
项目在运营过程中的主要环境风险为管道破裂、事故状态产生的污水直排对区域地表水体的污染以及污水下渗污染地下水。出现事故的原因主要有两个方面，一是自然因素，即地震等地质灾害；二是人为因素，即选材、施工、防腐、检修、操作没有按规范要求进行。
为降低风险事故发生概率，本次环评要求如下：
①参照《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007）制定详细的污水管道维护方案和安全操作规程。污水、污泥管道断裂、堵塞，需要进行维护、疏通时必须事前进行截流，同时悬挂“禁止启动阀门”的标志，并打开相邻的井盖。在污水、污泥管道维护作业区现场，严禁烟火，如需焊、割作业时，需事前申报厂领导批准，履行批准手续，并采取严密的消防措施。
②日常通过加强对外宣传的形式对项目沿线的居民、村民进行宣传保护，防止其他施工行为造成管线损坏。
③污水处理站指定负责人，定期实施检查、维护，确保正常运作。
④加强事故苗头控制，做到定期巡检，调节、保养、维修，及时发现可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。
⑤加强运行管理和出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。
⑥编制突发环境事件应急预案，并按照预案要求进行应急演练。若因操作不当或意外泄漏等突发状况，建设单位应按照应急预案中针对措施立即开展防控工作。
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	内容
要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	格栅、调节池、污泥池等
	NH3、H2S、
臭气浓度
	恶臭采取管道负压收集+活性氧离子法处理达标后，通过15m高排气筒排放；此外，污水处理厂四周建设围墙，格栅渠、调节池、污泥浓缩池等均为地下钢砼结构，且加盖处理；同时加强厂区绿化可减小臭气影响。
	有组织恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准；无组织恶臭执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中的限值要求

	
	食堂
	油烟
	食堂油烟经抽油烟机收集后通过管道引至厂房顶部排放。
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

	地表水环境
	污水总排口
	pH、SS、COD、BOD5、氨氮、TN、TP
	污水处理系统，采用“格栅渠+集水池+旋流沉砂池+调节池+AAO+二沉池+高密度沉淀池+滤布滤池+接触消毒池”的组合工艺
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A标准和2025年修改单表4中瞬时值标准

	声环境
	泵体、风机等
	噪声
	采用厂房封闭、低噪声设备、合理布局、设置绿化带等措施。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类区标准

	电磁辐射
	/

	固体废物
	①生活垃圾经垃圾桶集中收集后送至就近垃圾收集点，交由环卫部门处理；
②格栅渣日产日清，与生活垃圾一同交由环卫部门处置；
③污泥经浓缩+脱水后暂存于污泥斗内，定期外运至附近砖厂制砖；
④危险废物在危废间暂存后定期交由有资质单位处置。

	土壤及地下水
污染防治措施
	加强对污水输送管道、各污水处理池体、危废暂存间等定期检查和维护，尽量防止泄漏事件发生；此外，根据各设施功能做好分区防渗：综合管理用房进行简单防渗，综合设备用房中鼓风机房、配电室及加药间采取一般防渗处理，污水处理区、污泥处理区、危废暂存间、废水处理药剂存放区、柴油发电机房和除臭区全部进行重点防渗处理。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	①次氯酸钠消毒剂严格管理，随取随用，将其储存于阴凉、干燥、通风处，不在厂区内大量堆放。
②制定污水管道维护方案和安全操作规程。
③日常通过加强对外宣传的形式对项目沿线的居民、村民进行保护宣传，防止其他施工行为造成管线损坏。
④定期实施检查、维护，确保正常运作。
⑤加强事故苗头控制，做到定期巡检，调节、保养、维修，及时发现可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。
⑥加强运行管理和出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。
⑦编制突发环境事件应急预案，并按照预案要求进行应急演练。

	其他环境
管理要求
	项目取得环评批复后，建设单位应办理排污许可手续，并按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中的相关规定，及时进行自主验收，并报当地生态环境主管部门备案；按照废气、废水污染源监测要求和噪声排放监测要求，组织开展自行监测工作，监测工作可委托第三方具有检测认证资质的专业机构。


[bookmark: _Toc21986][bookmark: _Toc22792][bookmark: _Toc9604][bookmark: _Toc6625][bookmark: _Toc7374][bookmark: _Toc19804][bookmark: _Toc1938][bookmark: _Toc13068][bookmark: _Toc3062]
六、结论
	本项目建设无重大制约因素，通过采取设计及环评提出的各项措施，确保环保资金及时到位、环保设施正常运行，废气、噪声可做到达标排放；员工生活污水经化粪池处理后接入厂区污水处理系统中预处理段，处理达标后排入溢水河；固废可做到无害化或资源化处置。
综上，从环保角度看，该建设项目可行。
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[bookmark: _Toc26717][bookmark: _Toc2924][bookmark: _Toc26431][bookmark: _Toc19756][bookmark: _Toc23595][bookmark: _Toc5224][bookmark: _Toc25447][bookmark: _Toc18575][bookmark: _Toc15632]附表
[bookmark: _Toc29876][bookmark: _Toc26931][bookmark: _Toc24664][bookmark: _Toc28222][bookmark: _Toc6814][bookmark: _Toc13049][bookmark: _Toc4740][bookmark: _Toc28663][bookmark: _Toc2277]建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量①
	现有工程
许可排放量②
	在建工程
排放量③
	本项目
排放量④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量⑥
	变化量⑦

	废气
	NH3
	
	
	
	0.0957t/a
	
	
	

	
	H2S
	
	
	
	0.0037t/a
	
	
	

	废水
	COD
	
	
	
	27.37t/a
	
	
	

	
	BOD5
	
	
	
	5.47t/a
	
	
	

	
	SS
	
	
	
	5.47t/a
	
	
	

	
	NH3-N
	
	
	
	2.73t/a
	
	
	

	
	T-N
	
	
	
	8.21t/a
	
	
	

	
	T-P
	
	
	
	0.27t/a
	
	
	

	生活垃圾
	生活垃圾
	
	
	
	5.686t/a
	
	
	

	一般固废
	栅渣
	
	
	
	52.56t/a
	
	
	

	
	污水处理站污泥
	
	
	
	186.15t/a
	
	
	

	危险废物
	废机油、含油手套及棉纱、废油桶
	
	
	
	0.04t/a
	
	
	

	
	检验废液及清洗废水
	
	
	
	0.02t/a
	
	
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
·


[bookmark: _Toc4271][bookmark: _Toc6836][bookmark: _Toc20545][bookmark: _Toc1651][bookmark: _Toc13953][bookmark: _Toc23054][bookmark: _Toc21169][bookmark: _Toc28449][bookmark: _Toc11310][bookmark: _Toc89]洋县城镇生活污水治理建设项目—谢村镇四〇五社区污水处理厂
[bookmark: _Toc819]地表水环境影响专项评价报告
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1 [bookmark: _Toc24001][bookmark: _Toc8526] 总则
1.1 [bookmark: _Toc16825]编制依据
1.1.1 [bookmark: _Toc23831]环境保护法律法规
（1）《中华人民共和国生态环境法典》，2026年3月12日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过，2026年8月15日起施行；
（2）《中华人民共和国水法》（中华人民共和国主席令第74号），2002年10月1施行，2016年7月修订；
（3）《中华人民共和国行政许可法》，2004年7月1日起施行。
1.1.2 [bookmark: _Toc3735]环境保护规范性文件
（1） 《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号，2017年8月1日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修改，2017年10月1日起施行；
（2） 《建设项目生态环境影响评价文件分级审批规定》，生态环境部，2026年9月20日修正；
（3） 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，生态环境部，2021年1月1日起施行；
（4） 《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2017），2017年10月1日起施行；
（5） 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号），2015年4月2日；
（6） 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号），2011年10月17日施行；
（7） 《关于加快推行清洁生产意见的通知》（国办发[2003]100号）；
（8） 《产业结构调整指导目录》（2024年本）；
（9） 其它相关法律、法规。
1.1.3 [bookmark: _Toc8957]环境保护技术规范
（1） 《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ 2.1-2019）；
（2） 《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018）；
（3） 《水污染治理工程技术导则》（HJ 2015-2012）。
1.2 [bookmark: _Toc4110]评价因子与评价标准
1.2.1 [bookmark: _Toc6978]评价因子
根据本项目的建设性质及其工程特点，确定本次评价的评价因子。本次评价的评价因子见表1.2-1。
表1.2-1  本项目评价因子一览表
	环境要素
	现状评价因子
	影响预测评价因子

	地表水环境
	pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、溶解氧、总磷、总氮、石油类、高锰酸盐指数、硫化物
	COD、NH3-N、总磷


1.2.2 [bookmark: _Toc20189]评价标准
（1）环境质量标准
执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）的Ⅱ类水域标准，详见下表：
表1.2-2  《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）    单位：mg/L，pH无量纲
	项目
	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	氨氮

	标准值
	6-9
	≤15
	≤3
	-
	≤0.5

	项目
	溶解氧
	总磷
	石油类
	硫化物
	总氮

	标准值
	≥6
	≤0.1
	≤0.05
	≤0.1
	/


（2）污染物排放标准
运营期废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A标准和2025年修改单表4中瞬时值标准。
表1.2-3  《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）   pH无量纲
	污染类型
	标准名称及
级(类)别
	污染因子
	标准值

	
	
	
	项目
	浓度限值

	废水
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准
	pH
	最高允许排放浓度mg/L
	6~9

	
	
	BOD5
	
	10

	
	
	COD
	
	50

	
	
	SS
	
	10

	
	
	NH3-N
	
	5（8）

	
	
	T-N
	
	15

	
	
	T-P
	
	0.5

	注：水温>12℃时NH3-N≤5；水温≤12℃时NH3-N≤8。


表1.2-4  修改单中基本控制项目最高允许排放浓度（瞬时值）    单位：mg/L
	序号
	基本控制项目
	一级标准
	二级标准
	三级标准

	
	
	A标准
	B标准
	
	

	1
	化学需氧量
	75
	90
	130
	140①

	2
	总氮
	20
	25
	-
	-

	3
	氨氮②
	10（15）
	15（20）
	30（35）
	-

	4
	总磷
	2005年12月31日前建设的③
	1.5
	2.5
	5
	6

	5
	
	2006年1月1日起建设的
	1
	1.5
	5
	6

	6
	色度（稀释倍数）
	30
	30
	40
	50

	7
	pH
	6~9

	8
	粪大肠菌群数（MPN/L）
	103（回用）
104（非回用）
	104
	104
	-

	注：①下列情况下按去除率指标执行：当进水COD大于350mg/L时，去除率应大于60%；BOD大于160mg/L时，去除率应大于50%。
②括号外数值为水温>12°C时的控制指标，括号内数值为水温≤12°C时的控制指标。
③2005年12月31日前建设的城镇污水处理厂，自2028年1月1日起，执行2006年1月1日起建设的城镇污水处理厂的排放限值。


1.3 [bookmark: _Toc3864]评价等级与评价范围
1.3.1 [bookmark: _Toc27955]评价等级
根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，建设项目地表水评价等级判定见下表。
表1.3-1  建设项目地表水评价等级判定
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q<200且W<6000

	三级B
	间接排放
	--

	注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。
注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。
注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。
注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。
注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。
注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。
注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。
注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。
注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。
注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。


本项目入河排污口论证报告已编制完成，目前处于审批状态。根据项目初步设计可知，污水处理厂处理规模为1500m3/d，尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准和2025年修改单表4中瞬时值标准后排入溢水河。
项目废水排放量Q=1500m3/d，200<Q<20000；COD共计排放量为547500×1000×50×10-9=27.375t/a，经查询《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）附录A表A.2第二类水污染物污染当量值表，COD污染当量值为1kg，W（COD）=27375<600000。
综上，确定本次地表水评价等级为二级。
1.3.2 [bookmark: _Toc9896]评价范围
项目评价工作等级为二级，评价范围取项目排水可能影响范围，即谢村镇四〇五社区污水处理厂入河排污口上游500m至溢水河入汉江口处，河段长度约为4.7km。
1.3.3 [bookmark: _Toc11881]评价时期
根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目为水污染影响型建设项目，评价等级为二级，受影响地表水体为溢水河，评价时期为丰水期和枯水期，至少为枯水期，本次选择枯水期。
1.4 [bookmark: _Toc11381]环境功能区划及环境敏感目标
1.4.1 [bookmark: _Toc7511]环境功能区划
根据《陕西省水功能区划》，区域地表水水域功能按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类水域标准控制。
1.4.2 [bookmark: _Toc18639]环境敏感目标
项目地表水环境保护目标见表1.4-1。
表1.4-1  项目地表水环境保护目标表
	环境保护目标
	保护对象
	环境功能区
	相对厂址方位及距离
	与厂址最近距离

	溢水河
	地表水
	II类
	E
	50m

	汉江
	地表水
	II类
	SE
	4.2km

	陕西汉江重要湿地
	重要湿地
	II类
	SE
	4.2km
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2 [bookmark: _Toc20093] 工程分析
[bookmark: _Toc24033]2.1 工程概况
①建设地点：汉中市洋县谢村镇四〇五社区
②服务范围及人口：服务范围为405社区内居住小区、社区医院、社区办公楼、陕铀办公楼等以及污水管网沿线谢村镇下溢水村，收集污水为生活污水，服务人口为15900（常住人口）。
③处理规模：1500m3/d。
④处理工艺：“格栅渠+集水池+旋流沉砂池+调节池+AAO+二沉池+高密度沉淀池+滤布滤池+接触消毒池”。
⑤排污口情况
本项目入河排污口名称为洋县谢村镇（四〇五社区）污水处理厂入河排污口，位置为东经107.449434°，北纬33.221306°。污水处理厂尾水经钢管（DN400）排入溢水河，往东南方向流经约4.2km后汇入汉江；排放方式为连续排放，所在水功能区为：一级水功能区（溢水河洋县保留区），目标水质为II类。
[bookmark: _Toc25693]2.2 工程组成
项目主要建设内容包括：预处理单元、生物处理单元、深度处理单元、污泥处理单元以及其他附属设施，具体组成见下表：
表2.2-1  项目工程组成表
	工程分类及
项目名称
	建设内容及规模

	主体工程
	污水处理厂
	预处理
单元
	预处理间1座，尺寸：L×B×H＝16.0m×9.3m×6.2m，框架结构。格栅渠2座、集水池1座、调节池1座，全为地下式钢砼结构；
其中格栅渠尺寸：L×B×H＝10.0m×0.6m×4.0m，去除进水中的漂浮物和悬浮物；集水池尺寸：L×B×H＝5.0m×3.0m×5.5m；调节池尺寸L×B×H＝16.0m×6.3m×5.5m，停留时间7h，主要用于调节水量，均化水质。

	
	
	生物处理单元
	①AAO生化池1座两组，并联运行，半地上式钢砼结构，尺寸：L×B×H＝17.7m×13.5m×6.0m，去除COD、氨氮、TN、TP等污染物。
②二沉池1座，尺寸：D×H＝φ10.0m×4.5m，半地上式钢砼结构，有效水深：h=4.0m，主要功能为泥水分离。
③高密沉淀池1座，尺寸：L×B×H＝7.5m×4.3m×5.2m，半地上式钢砼结构，进一步去除TP、SS等污染物。
④滤布滤池1座，尺寸：L×B×H＝4.0m×4.3m×5.2m，半地下式钢砼结构，去除污水中细小的悬浮物、颗粒物。

	
	
	深度处理单元
	接触消毒池1座，地下钢砼结构，尺寸：L×B×H＝9.5m×7.0m×2.5m，用于杀灭细菌；消毒接触时间：大于30 min，消毒剂为次氯酸钠。

	
	
	污泥处理单元
	污泥脱水间1座，尺寸：L×B×H＝15.9m×10.5m×13.6m，地上两层框架结构。污泥浓缩池1座，尺寸：D×H＝φ7.0m×5.0m，半地上式钢砼结构；此外，还配备污泥浓缩刮泥机、低压污泥泵、叠螺浓缩机、高压板框脱水机、空压机等设备。
污泥采用“污泥浓缩池+叠螺脱水机+高压板框脱水机”进行处理后，泥饼含水率在60%以下。

	辅助
工程
	配电室
	高压配电室：1层，地上框架结构，尺寸：L×B×H=10.8m×8.1m×4.5m；
低压配电室：1层，地上框架结构，尺寸：L×B×H=12.0m×8.1m×4.5m。

	
	危废间
	1层，地上框架结构，尺寸：L×B×H=3.0m×8.1m×4.5m。

	
	柴油发电机房
	1层，地上框架结构，尺寸：L×B×H=5.1m×8.1m×4.5m。

	
	鼓风
机房
	1层，地上框架结构，尺寸：L×B×H＝6.0m×8.1m×4.5m，为曝气池提供曝气量，提供好氧微生物在进行有机污染物分解所需氧气量。

	
	加药间
	1层，地上框架结构，尺寸：L×B×H＝5.1m×8.1m×4.5m。加药间内设置次氯酸钠消毒装置、PAM加药装置、PAC加药装置，分别为接触消毒池提供次氯酸钠、高密池提供除磷药剂和助凝剂，保证污水的深度处理和消毒效果。

	公用
工程
	供电
	接自当地供电系统。

	
	给水
	接当地自来水管网。

	
	排水
	雨污分流制；生活污水经化粪池（2m3）处理后接入厂区污水处理系统中预处理段处理。

	环保
工程
	废气
防治
	①恶臭采取管道负压收集+活性氧离子法处理达标后，通过15m高排气筒排放；此外，污水处理厂四周建设围墙，格栅渠、调节池、污泥浓缩池等均为地下钢砼结构，且加盖处理；同时加强厂区绿化可减小臭气影响。
②食堂油烟经抽油烟机收集后通过管道引至厂房顶部排放。

	
	废水
防治
	本工程无生产废水，员工生活污水经化粪池处理后接入厂区污水处理系统中预处理段处理，处理达标后排入溢水河。

	
	地下水
	各建构筑物、管线均采取防渗措施

	
	噪声
	采用厂房封闭、低噪声设备、合理布局、设置绿化带等措施。

	
	固废
	①生活垃圾经垃圾桶集中收集后送至就近垃圾收集点，交由环卫部门处理；
②格栅渣日产日清，及时装车外运至洋县生活垃圾填埋场处理；
③污泥经浓缩+脱水后暂存于污泥斗内，定期外运至洋县生活垃圾填埋场处置；
④危险废物在危废间暂存后定期交由有资质单位处置。


[bookmark: _Toc12572]2.3 工程运行方式
项目污水处理厂运营期工艺流程及产污环节如下图所示：


图2-1  污水处理厂运营期工艺流程及产污环节图
污水处理工艺：
生活污水采用格栅池→沉砂池→调节池→厌氧池→缺氧池→好氧池→二沉池→高密度沉淀池→滤布滤池→消毒池→达标排入受纳水体。除磷采用聚合氯化铝（PAC）；消毒采用次氯酸钠；絮凝沉淀采用聚丙烯酰胺（PAM）和三氯化铁。
主要工艺流程简述：
市政管网收集的生活污水以及经化粪池处理后的员工生活污水一同进入污水处理厂的粗格栅、细格栅去除污水中的漂浮物（格栅渣）后，经集水池提升进入旋流沉砂池进行初步预处理，旋流沉砂池出水自流进入调节池进行水质水量调节，调节池设提升泵将污水提升至生化处理系统进行生物处理（去除有机污染物并脱氮除磷），生化系统的出水进入二沉池进行泥水分离，二沉池上清液进入深度处理阶段，产生的剩余污泥一部分回流至生化池前端，一部分进入污泥处理系统。
深度处理单元主要进行深度除磷及残留SS的处理，二沉池出水自流进入高密度沉淀池去除污水中的总磷，高密度沉淀池出水进入滤布滤池进行处理，滤池出水经接触消毒池消毒处理后即可达标外排。
本项目产生污泥的处理工艺有二沉池、高密度沉淀池，主要为活性污泥，污泥含水率在99.2%～99.6%之间。污泥排入污泥浓缩池进行初步浓缩，经泵提升进入污泥脱水车间进行深度处理，处理工艺采用“污泥浓缩池+板框脱水机”，处理后的污泥含水率在60%以下，外运至砖厂制砖。
[bookmark: _Toc28599]2.4 废水产排情况

表2.4-1  污水处理厂各污染物产排情况一览表
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放
时间（h）

	
	核算方法
	产生
废水量/（m3/a）
	产生浓度/（mg/L）
	产生量/（t/a）
	工艺
	处理
效率/%
	废水
排放量/（m3/a）
	排放浓度/（mg/L）
	排放量/（t/a）
	

	pH
	物料衡算法
	54.75万
	/
	/
	“格栅渠+集水池+旋流沉砂池+调节池+AAO+二沉池+高密度沉淀池+滤布滤池+接触消毒池”
	/
	54.75万
	/
	/
	8760

	COD
	
	
	450
	246.37
	
	88.88
	
	50
	27.37
	

	BOD5
	
	
	250
	136.87
	
	96
	
	10
	5.47
	

	SS
	
	
	300
	164.25
	
	96.66
	
	10
	5.47
	

	NH3-N
	
	
	50
	27.37
	
	90
	
	5
	2.73
	

	T-P
	
	
	6
	3.28
	
	91.66
	
	0.5
	0.27
	

	T-N
	
	
	60
	32.85
	
	75
	
	15
	8.21
	


废水排放口情况见表2.4-2。
表2.4-2  废水排放口情况一览表
	排放口名称
	谢村镇四〇五污水处理厂入河排污口

	排放口类型
	入河排污口

	性质
	生活污水

	排放口位置
	污水处理厂东南侧，地理坐标为东经107.449434°，北纬33.221306°

	排放方式
	连续排放

	排放去向
	污水处理站的尾水经管道（DN400）排入溢水河

	排放规律
	连续排放

	排放标准
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A标准和2025年修改单表4中瞬时值标准



[bookmark: _Toc20011][bookmark: _Toc13582]
 3 地表水环境现状调查与评价
[bookmark: _Toc166682524][bookmark: _Toc21122]3.1区域水污染调查
（1）存在农业种植面源污染
经调查，溢水河沿线农业种植面积及用水量、耗水量各项指标均高于其他行业，农业灌溉退水量较大，在农作物种植过程中使用的农药化肥等一部分被植物吸收和消耗，另一部分则通过地表水径流或农田退水形式进行河流中，最终影响河道水质。
（2）农村地区生活污水未得到有效处理
经调查，该片区无污水处理设施，405社区内建设有雨污合流或分流管网，将污水接至各个污水排放口。下溢水村部分住户污水管道接至村中渠道，部分住户目前无污水管网污水散排，影响溢水河水质。
（3）污水处理设施建设未全面覆盖
经调查，由于前期环境基础设施建设资金投入不足，污水管网建设不完善，缺乏配套污水集中处理设施，导致目前区域废污水未能完全收集并处理，存在直接或间接排入溢水河现象，影响地表水体水质。
[bookmark: _Toc166682525][bookmark: _Toc7913]3.2区域水环境质量调查
本次环评收集到溢水河溢水桥市控监测断面2023~2025年的例行监测数据（项目区水系图见附图6），详见下表。
表3.2-1  溢水桥市控监测断面部分因子例行监测结果  单位：mg/L
	监测时间
	pH（无量纲）
	氨氮
	COD
	总磷

	2023.1
	8.15
	0.09
	6.12
	0.038

	2023.2
	7.96
	0.06
	4
	0.03

	2023.3
	8.33
	0.03
	7.00
	0.036

	2023.4
	7.53
	0.06
	8.87
	0.056

	2023.5
	8.23
	0.03
	5.16
	0.049

	2023.6
	7.70
	0.04
	8.09
	0.061

	2023.7
	8.10
	0.03
	11.25
	0.101

	2023.8
	8.10
	0.03
	10.88
	0.075

	2023.9
	7.70
	0.03
	7.78
	0.104

	2023.10
	8.30
	0.05
	4L
	0.077

	2023.11
	8.15
	0.03
	6.12
	0.032

	2023.12
	7.96
	0.03
	4
	0.016

	年均值
	8
	0.0425
	6.77
	0.0563

	占标率（%）
	/
	8.5
	45
	56.3

	2024.1
	8
	0.05
	6
	0.028

	2024.2
	8
	0.04
	/
	0.036

	2024.3
	8
	0.03
	/
	0.038

	2024.4
	8
	0.06
	18.3
	0.064

	2024.5
	8
	0.03
	/
	0.045

	2024.6
	8
	0.06
	/
	0.064

	2024.7
	8
	0.03
	7
	0.058

	2024.8
	8
	0.04
	/
	0.043

	2024.9
	8
	0.05
	/
	0.047

	2024.10
	8
	0.11
	-1
	0.062

	2024.11
	8
	0.04
	-1
	0.069

	2024.12
	8
	0.03
	7
	0.019

	年均值
	8
	0.0475
	6.05
	0.0478

	占标率（%）
	/
	9.5
	40.3
	47.8

	2025.1
	7.2
	0.470
	12
	0.085

	2025.2
	7.4
	0.041
	4L
	0.025

	2025.3
	7.2
	0.101
	10
	0.045

	2025.4
	7.4
	0.125
	7
	0.05

	2025.5
	7.6
	0.084
	12
	0.031

	2025.6
	7.4
	0.376
	10
	0.05

	2025.7
	7.2
	0.146
	6
	0.06

	2025.8
	7.3
	0.398
	4
	0.066

	2025.9
	7.4
	0.034
	4L
	0.027

	2025.10
	7.2
	0.086
	9
	0.042

	2025.11
	7.4
	0.082
	5
	0.043

	2025.12
	7.2
	0.107
	5
	0.043

	年均值
	7.32
	0.17
	7
	0.047

	占标率（%）
	/
	34
	46.67
	47

	II类标准
	6~9
	≤0.5
	≤15
	≤0.1



图3.2-1  2023年~2025年溢水河pH变化趋势图  无量纲

图3.2-2  2023年~2025年溢水河COD变化趋势图  单位：mg/L

图3.2-3  2023年~2025年溢水河氨氮变化趋势图  单位：mg/L

图3.2-4  2023年~2025年溢水河总磷变化趋势图  单位：mg/L
根据上表数据，2023~2025年溢水桥市控断面氨氮、COD整体呈上升趋势，总磷浓度呈下降趋势；COD、氨氮、总磷年均浓度均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。
[bookmark: _Toc17371]3.3监测方案
[bookmark: _Toc3395]3.3.1监测因子
监测项目：pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、溶解氧、总磷、石油类、硫化物、总氮。连续采样3天，每天取混合样进行分析。
[bookmark: _Toc17473]3.3.2监测点位
项目监测水样取自受纳水体—溢水河，2024年2月28日-3月1日共设置2个断面，1＃断面位于排污口上游500m处、2#断面位于排污口下游1000m处。
[bookmark: _Toc29144]3.4监测结果与分析评价
为了解地表水环境现状，项目委托汉环集团陕西名鸿检测有限公司于2024年2月28日~3月1日对溢水河水质进行了现场监测。地表水现状监测结果见下表：
表3.4-1  地表水水质现状监测结果表   单位：mg/L
	监测项目
	排污口上游500m处
	排污口下游1000m处
	Ⅱ类标准

	pH值
	8.5~8.7
	8.6~8.7
	6～9

	溶解氧
	8.9~9.7
	9.0~10.2
	≥6

	化学需氧量
	10~12
	12~13
	≤15

	五日生化需氧量
	1.8~2.3
	2.2~2.4
	≤3

	氨氮
	0.193~0.231
	0.233~0.264
	≤0.5

	悬浮物
	10.4~11.4
	12.5~14.1
	/

	总磷
	0.02~0.04
	0.03~0.05
	≤0.1

	总氮
	1.09~1.39
	0.92~1.46
	/

	石油类
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	硫化物
	0.01L
	0.01L
	≤0.1

	注：pH值为无量纲，“L”表示未检出。


[bookmark: _Toc3283]3.5环境现状评价结论
根据水质监测结果可知，各监测断面所测监测因子的监测结果均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类区标准，说明项目所在区域水环境质量良好。本项目运营期可将谢村镇四〇五社区区域的生活污水集中收集，处理达标后排入溢水河，项目的建设能有效改善部分散排废水水质，减轻河道水质污染问题，其对改善当地纳污水体溢水河及汉江干流的水质意义重大，对环境的影响是正向的。

[bookmark: _Toc15953]
4 地表水环境影响分析评价
[bookmark: _Toc6516]4.1施工期环境影响评价
根据前文分析，项目施工期废水为生产废水和施工人员生活污水。
（1）施工废水：项目施工过程会产生进出车辆和设备冲洗废水，主要污染物是SS。因此应在施工场地设置沉淀池，废水经沉淀后全部回用。
（2）生活污水：项目施工期施工人员所产生的生活污水经化粪池处理后综合利用。综上，在采取以上措施后，施工期废污水对周边水环境基本不会造成影响。
[bookmark: _Toc5222]4.2运营期环境影响评价
（1）地表水环境影响预测
根据运营期污染源源强分析，按照污水处理站设计进出水水质进行计算，污水处理站污染物产生、排放及处理量见表4.2-1。
表4.2-2  污染物产生、排放及削减量  单位：t/a
	指标
	BOD5
	COD
	SS
	NH3-N

	污染物产生量
	136.87
	246.37
	164.25
	27.37

	污染物排放量
	5.47
	27.37
	5.47
	2.73

	污染物削减量
	131.4
	219
	158.78
	24.64


根据调查，目前当地农村生活污水存在散排、乱排现象，废水未经处理直接排放至溢水河中。本项目的建设能够将谢村镇四〇五社区区域内生活污水集中收集处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。项目的建设能够削减BOD5、COD、SS、NH3-N的量分别为131.4t/a、219t/a、158.78t/a、24.64t/a，能有效改善部分散排废水水质，减轻河道水质污染问题，对环境的影响是正向的。
本次评价选择溢水河枯水期作为预测时段，预测因子选择污染物：COD、NH3-N、TP。
①预测范围
本次评价预测范围为污水处理站尾水排放口上游500m至溢水河入汉江汇入口，长度约4.7km。预测范围及对应水质目标见表4.2-2。
表4.2-2  本项目预测范围
	预测范围
	水质目标
	备注

	尾水排放口上游500m至溢水河入汉江汇入口约4.7km
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准
	根据《陕西省水功能区划》，溢水河河段为II类水体


②预测内容
枯水期尾水正常排放（达标排放）对溢水河的环境影响。
③预测模式
A混合过程段长度计算
本项目预测范围内的河段分为充分混合段、混合过程段。充分混合段是指污染物浓度在断面上均匀分布的河段。当断面上任意一点的浓度与断面平均浓度之差小于平均浓度的5%时，可以认为达到均匀分布。混合过程是指排放口下游达到充分混合以前的河段。
混合过程的长度计算公式如下：


式中：L—混合过程段长度，m；
a—排放口至岸边的距离，（岸边排放a=0）；
B—水面宽度，m，本次枯水期取30m；
u—断面流速，m/s，本次取0.41m/s；
Ey—污染物横向扩散系数，m2/s，本次取0.08m2/s。
根据计算，本项目处理达标后的水在枯水期排入溢水河混合过程段长度为2.38km，说明废水排入溢水河后，枯水期下游2.38km处可完全混合。
B混合过程段
污水排入溢河后不可能马上混合均匀，存在一段距离的混合过程段，会形成污染带，根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.2-2018），在混合过程段采用推荐的平面二维数学模型中连续稳定排放情形，不考虑岸边反射的宽浅型平直恒定均匀河流，浓度分布公式为：


式中：C（x，y）——预测点（x，y）处污染物浓度，mg/L；
u——x方向河流流速（表示河流中断面平均流速），m/s；
x——预测点离排污口的纵向距离，m；
y——预测点离排污口的横向距离，m；
K——河流中污染物降解系数，1/d；
Cp——污染物排放浓度，mg/L；
Ch——河流上游污染物浓度（本底浓度），mg/L；
Qp——废水排放量，m3/s；
h——河流平均水深，m；
Ey——横向混合系数，m2/s；
π——圆周率。
充分混合段
充分混合段的预测采用纵向一维数学模型中连续稳定排放情形，不考虑岸边反射的宽浅型平直恒定均匀河流，浓度分布公式为：




式中：C——预测断面污染物的平均浓度，mg/L；
C0——河流起始断面污染物的平均浓度，mg/L；
Cp——污水处理站出水污染物排放浓度，mg/L；
Ch——河流上游污染物浓度，mg/L；
Qp——污水处理站处理（排放）水量，m3/s；
Qh——河流流量，m3/s；
X——预测断面到初始点的距离(m)；
U——河水断面平均流速(m/s)；
K——降解系数(1/d)。
C相关参数确定
溢水河水文参数
根据调查，项目区河段与长滩村水文站同属溢水河流域，该水文站集水面积为303km2，本项目入河排污口距长滩村水文站约8.5km。
本次收集到水文资料选用长滩村水文站1971～2015年共45年经正式整编刊印的年径流量资料，在45年资料系列中，年最大洪峰流量最大值为576m3/s（1981年8月21日），年最大流量最小值为10.8m3/s（1997年3月15日）。本次评价长滩站1971-2015年月最小平均流量资料，长滩水文站为省级重要站，国家基本站，流域上游无较大水利工程，历年水文资料经多次复核审查，其可靠性、代表性和一致性良好，故此处不再进行可靠性、代表性和一致性分析。
依据长滩水文站1971～2015年共45年最枯月平均流量资料系列进行频率计算，采用皮尔逊Ⅲ型曲线适线，由于本项目论证比较关注的是枯水时段的来水保证率情况，适线时适当照顾小流量数据，经矩法计算和计算机适线后确定的统计参数为：多年平均流量Q均=0.55m³/s，变差系数Cv=0.28，偏态系数按Cs=0.84。长滩水文站1971-2015年月最枯平均流量频率曲线图4.2-1，长滩水文站1971～2015年不同频率多年平均流量频率分析成果见表4.2-3。
表4.2-3  长滩水文站不同频率最枯月平均流量表  单位：m3/s
	统计参数
	P（%）

	Q均（m³/s）
	Cv
	Cs/cv
	50
	75
	90
	95

	0.55
	0.28
	3
	0.53
	0.45
	0.38
	0.35
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图4.2-1  长滩水文站1971-2015年月最枯平均流量频率曲线图
长滩水文站控制流域面积237km2，入河排污口河断面控制流域面积为303km2，根据水文比拟法推求入河排污口溢水河断面90%保证率设计流量。
项目区河段断面设计流量按下式计算：


式中：Q设—设计断面流量（m³/s）；
F设—设计断面以上流域面积（km2）；
F参—参证站控制流域面积（km2）；
Q参—参证站控制断面流量（m³/s）；
本项目入河排污口河道控制断面90%保证率设计流量计算成果见表4.2-4。
表4.2-4  90%保证率入河排水口控制断面设计流量成果表
	流域名称
	流域面积（km2）
	90%保证率设计流量（m3/s）

	长滩水文站
	237
	0.38

	入河排污口
	303
	0.45


由上表可知，本项目入河排污口段溢水河90%保证率下最枯月平均流量为0.45m3/s。
此外，本次根据长滩水文站1989年实测流量资料绘制了流量-流速关系综合曲线（低水部分，见图4.2-2），考虑到河流特征、河流走向、断面形状及比降等因素比较接近，因此可供本次确定设计流速参考。
[image: ]
图4.2-2  长滩水文站流量—流速综合曲线
由上图可知，入河排污口段溢水河90%保证率年最枯月平均流量0.45m3/s，对应平均流速μ为0.41m/s。
根据上述比拟计算得出的溢水河流量和流速以及搜集到的河流水文资料，最终确定溢水河水文参数见表4.2-5。
表4.2-5  溢水河（预测河段）水文参数一览表
	水期
	流量（m3/s）
	流速u（m/s）
	河宽B（m）
	河深H（m）
	比降I（‰）

	枯水期
	0.45
	0.41
	30
	0.6
	22

	注：枯水期流量取90%保证率最枯月流量。


河流的水质背景值
本次评价采用项目所在溢水河段上游断面的监测数据作为评价断面基准水质。监测断面及监测结果见表4.2-6。
表4.2-6  水质背景监测结果
	项目
	平均浓度（mg/L）

	
	COD
	NH3-N
	TP

	枯水期项目所在地上游断面
	11
	0.215
	0.03


污染源强
废水预测污染源强见表4.2-7。
表4.2-7  废水污染源强
	项目
	废水污染物浓度（mg/L）
	排放量（m3/s）
	运行工况

	
	COD
	NH3-N
	TP
	
	

	出水
	50
	8
	0.5
	0.01736
	正常工况

	出水
	450
	50
	6
	0.01736
	非正常工况


污染物降解系数的选取
参考《全国地表水水环境容量核定》中一般河道水质降解系数参考值表数据，II~III类水K（COD）取0.18～0.25（1/d）、K（NH3-N）取0.15～0.20（1/d）较为合理；河流中总磷去除以颗粒磷沉降为主，不是生物降解，因此类比陕西汉江支流（褒河、湑水河、牧马河）水环境容量核算报告，K（TP）取0.05～0.1（1/d）。项目排污口所在河段水质为II类水质，根据项目地表水监测结果，项目所在区域地表水环境质量一般，因此确定为K（COD）=0.18（1/d）、K（氨氮）=0.15（1/d）K（TP）=0.05（1/d）进行计算。
混合系数Ey、Ex
横向混合系数Ey采用泰勒法计算，纵向混合系数Ex采用费希尔法计算，经验公式为：
Ey=（0.058H+0.0065B）（gHI）1/2
Ex=5.93H（gHI）1/2
式中：g——重力加速度，m/s2；I——水力坡降；
H——河流水深；B——水面宽度。
经计算Ey、Ex值见表4.2-8。
表4.2-8  横向、纵向混合系数计算结果表
	水期
	Ey
	Ex

	枯水期
	0.08
	1.28


④正常工况预测结果与评价
枯水期尾水正常排放COD、NH3-N、TP对溢水河水环境影响预测结果见下表：
表4.2-9  尾水正常排放COD对溢水河水环境影响预测  单位：mg/L
	阶段
	Y/X
	5
	10
	20
	30
	40
	50
	60

	混合
过程段
	5 
	11.004 
	11.000 
	11.000 
	11.000 
	11.000 
	11.000 
	11.000 

	
	10 
	11.063 
	11.000 
	11.000 
	11.000 
	11.000 
	11.000 
	11.000 

	
	50 
	11.337 
	11.052 
	11.000 
	11.000 
	11.000 
	11.000 
	11.000 

	
	100 
	11.325 
	11.128 
	11.003 
	11.000 
	11.000 
	11.000 
	11.000 

	
	150 
	11.294 
	11.158 
	11.013 
	11.000 
	11.000 
	11.000 
	11.000 

	
	200 
	11.268 
	11.168 
	11.026 
	11.001 
	11.000 
	11.000 
	11.000 

	
	250 
	11.247 
	11.171 
	11.039 
	11.003 
	11.000 
	11.000 
	11.000 

	
	300 
	11.231 
	11.169 
	11.049 
	11.006 
	11.000 
	11.000 
	11.000 

	
	350 
	11.217 
	11.166 
	11.057 
	11.010 
	11.001 
	11.000 
	11.000 

	
	400 
	11.205 
	11.162 
	11.064 
	11.014 
	11.002 
	11.000 
	11.000 

	
	450 
	11.195 
	11.158 
	11.069 
	11.017 
	11.003 
	11.000 
	11.000 

	
	500 
	11.186 
	11.154 
	11.073 
	11.021 
	11.004 
	11.000 
	11.000 

	
	600 
	11.171 
	11.147 
	11.079 
	11.028 
	11.007 
	11.001 
	11.000 

	
	800 
	11.150 
	11.134 
	11.084 
	11.039 
	11.013 
	11.003 
	11.001 

	
	1000 
	11.135 
	11.123 
	11.085 
	11.046 
	11.019 
	11.006 
	11.002 

	
	1200 
	11.124 
	11.115 
	11.084 
	11.050 
	11.024 
	11.010 
	11.003 

	
	1500 
	11.111 
	11.105 
	11.082 
	11.054 
	11.030 
	11.014 
	11.006 

	
	2000 
	11.097 
	11.092 
	11.077 
	11.056 
	11.036 
	11.021 
	11.011 

	
	3000
	11.079 
	11.076 
	11.068 
	11.055 
	11.041 
	11.028 
	11.018 

	
	4200
	11.066 
	11.065 
	11.060 
	11.051 
	11.042 
	11.032 
	11.023 



表4.2-10  尾水正常排放NH3-N对溢水河水环境影响预测  单位：mg/L
	阶段
	Y/X
	5
	10
	20
	30
	40
	50
	60

	混合
过程段
	5 
	0.216 
	0.215 
	0.215 
	0.215 
	0.215 
	0.215 
	0.215 

	
	10 
	0.225 
	0.215 
	0.215 
	0.215 
	0.215 
	0.215 
	0.215 

	
	50 
	0.269 
	0.223 
	0.215 
	0.215 
	0.215 
	0.215 
	0.215 

	
	100 
	0.267 
	0.236 
	0.215 
	0.215 
	0.215 
	0.215 
	0.215 

	
	150 
	0.262 
	0.240 
	0.217 
	0.215 
	0.215 
	0.215 
	0.215 

	
	200 
	0.258 
	0.242 
	0.219 
	0.215 
	0.215 
	0.215 
	0.215 

	
	250 
	0.255 
	0.242 
	0.221 
	0.216 
	0.215 
	0.215 
	0.215 

	
	300 
	0.252 
	0.242 
	0.223 
	0.216 
	0.215 
	0.215 
	0.215 

	
	350 
	0.250 
	0.242 
	0.224 
	0.217 
	0.215 
	0.215 
	0.215 

	
	400 
	0.248 
	0.241 
	0.225 
	0.217 
	0.215 
	0.215 
	0.215 

	
	450 
	0.246 
	0.240 
	0.226 
	0.218 
	0.215 
	0.215 
	0.215 

	
	500 
	0.245 
	0.240 
	0.227 
	0.218 
	0.216 
	0.215 
	0.215 

	
	600 
	0.242 
	0.238 
	0.228 
	0.219 
	0.216 
	0.215 
	0.215 

	
	800 
	0.239 
	0.236 
	0.228 
	0.221 
	0.217 
	0.216 
	0.215 

	
	1000 
	0.237 
	0.235 
	0.229 
	0.222 
	0.218 
	0.216 
	0.215 

	
	1200 
	0.235 
	0.233 
	0.228 
	0.223 
	0.219 
	0.217 
	0.215 

	
	1500 
	0.233 
	0.232 
	0.228 
	0.224 
	0.220 
	0.217 
	0.216 

	
	2000 
	0.230 
	0.230 
	0.227 
	0.224 
	0.221 
	0.218 
	0.217 

	
	3000
	0.228 
	0.227 
	0.226 
	0.224 
	0.222 
	0.220 
	0.218 

	
	4200
	0.226 
	0.225 
	0.225 
	0.223 
	0.222 
	0.220 
	0.219 


表4.2-11  尾水正常排放TP对溢水河水环境影响预测  单位：mg/L
	阶段
	Y/X
	5
	10
	20
	30
	40
	50
	60

	混合
过程段
	5 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	10 
	0.031 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	50 
	0.033 
	0.031 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	100 
	0.033 
	0.031 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	150 
	0.033 
	0.032 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	200 
	0.033 
	0.032 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	250 
	0.032 
	0.032 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	300 
	0.032 
	0.032 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	350 
	0.032 
	0.032 
	0.031 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	400 
	0.032 
	0.032 
	0.031 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	450 
	0.032 
	0.032 
	0.031 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	500 
	0.032 
	0.032 
	0.031 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	600 
	0.032 
	0.031 
	0.031 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	800 
	0.032 
	0.031 
	0.031 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	1000 
	0.031 
	0.031 
	0.031 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	1200 
	0.031 
	0.031 
	0.031 
	0.031 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	1500 
	0.031 
	0.031 
	0.031 
	0.031 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	2000 
	0.031 
	0.031 
	0.031 
	0.031 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	3000
	0.031 
	0.031 
	0.031 
	0.031 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	4200
	0.031 
	0.031 
	0.031 
	0.031 
	0.030 
	0.030 
	0.030 


表4.2-12  尾水非正常排放COD对溢水河水环境影响预测  单位：mg/L
	阶段
	Y/X
	1
	2
	5
	10
	20
	30
	40
	50
	60

	混合
过程段
	5 
	24.925 
	17.617 
	11.036 
	11.000 
	11.000 
	11.000 
	11.000 
	11.000 
	11.000 

	
	10 
	22.146 
	18.684 
	11.568 
	11.000 
	11.000 
	11.000 
	11.000 
	11.000 
	11.000 

	
	50 
	16.504 
	16.109 
	14.035 
	11.472 
	11.000 
	11.000 
	11.000 
	11.000 
	11.000 

	
	100 
	14.939 
	14.795 
	13.925 
	12.154 
	11.028 
	11.000 
	11.000 
	11.000 
	11.000 

	
	150 
	14.229 
	14.150 
	13.648 
	12.424 
	11.119 
	11.002 
	11.000 
	11.000 
	11.000 

	
	200 
	13.801 
	13.750 
	13.414 
	12.516 
	11.236 
	11.011 
	11.000 
	11.000 
	11.000 

	
	250 
	13.508 
	13.471 
	13.227 
	12.535 
	11.347 
	11.029 
	11.001 
	11.000 
	11.000 

	
	300 
	13.291 
	13.263 
	13.075 
	12.521 
	11.440 
	11.056 
	11.003 
	11.000 
	11.000 

	
	350 
	13.122 
	13.099 
	12.949 
	12.494 
	11.516 
	11.088 
	11.007 
	11.000 
	11.000 

	
	400 
	12.985 
	12.967 
	12.843 
	12.460 
	11.576 
	11.122 
	11.014 
	11.001 
	11.000 

	
	450 
	12.872 
	12.856 
	12.752 
	12.425 
	11.623 
	11.157 
	11.023 
	11.002 
	11.000 

	
	500 
	12.776 
	12.762 
	12.673 
	12.389 
	11.660 
	11.191 
	11.034 
	11.004 
	11.000 

	
	600 
	12.621 
	12.611 
	12.542 
	12.321 
	11.710 
	11.253 
	11.059 
	11.009 
	11.001 

	
	800 
	12.403 
	12.396 
	12.352 
	12.203 
	11.756 
	11.348 
	11.118 
	11.029 
	11.005 

	
	1000 
	12.254 
	12.249 
	12.217 
	12.109 
	11.765 
	11.411 
	11.173 
	11.057 
	11.014 

	
	1200 
	12.144 
	12.140 
	12.116 
	12.033 
	11.757 
	11.452 
	11.219 
	11.086 
	11.028 

	
	1500 
	12.022 
	12.019 
	12.002 
	11.941 
	11.735 
	11.486 
	11.272 
	11.129 
	11.052 

	
	2000 
	11.883 
	11.881 
	11.870 
	11.830 
	11.689 
	11.506 
	11.328 
	11.187 
	11.095 

	
	3000 
	11.717 
	11.716 
	11.710 
	11.688 
	11.608 
	11.495 
	11.370 
	11.255 
	11.162 

	
	4200
	11.603 
	11.602 
	11.598 
	11.585 
	11.536 
	11.462 
	11.376 
	11.288 
	11.208 




表4.2-13  尾水非正常排放NH3-N对溢水河水环境影响预测  单位：mg/L
	阶段
	Y/X
	1
	2
	5
	10
	20
	30
	40
	50
	60

	混合
过程段
	5 
	1.762 
	0.950 
	0.219 
	0.215 
	0.215 
	0.215 
	0.215 
	0.215 
	0.215 

	
	10 
	1.454 
	1.069 
	0.278 
	0.215 
	0.215 
	0.215 
	0.215 
	0.215 
	0.215 

	
	50 
	0.827 
	0.783 
	0.552 
	0.267 
	0.215 
	0.215 
	0.215 
	0.215 
	0.215 

	
	100 
	0.653 
	0.637 
	0.540 
	0.343 
	0.218 
	0.215 
	0.215 
	0.215 
	0.215 

	
	150 
	0.574 
	0.565 
	0.509 
	0.373 
	0.228 
	0.215 
	0.215 
	0.215 
	0.215 

	
	200 
	0.526 
	0.521 
	0.483 
	0.383 
	0.241 
	0.216 
	0.215 
	0.215 
	0.215 

	
	250 
	0.494 
	0.490 
	0.462 
	0.386 
	0.254 
	0.218 
	0.215 
	0.215 
	0.215 

	
	300 
	0.470 
	0.466 
	0.446 
	0.384 
	0.264 
	0.221 
	0.215 
	0.215 
	0.215 

	
	350 
	0.451 
	0.448 
	0.432 
	0.381 
	0.272 
	0.225 
	0.216 
	0.215 
	0.215 

	
	400 
	0.436 
	0.434 
	0.420 
	0.377 
	0.279 
	0.229 
	0.217 
	0.215 
	0.215 

	
	450 
	0.423 
	0.421 
	0.410 
	0.373 
	0.284 
	0.232 
	0.218 
	0.215 
	0.215 

	
	500 
	0.412 
	0.411 
	0.401 
	0.369 
	0.288 
	0.236 
	0.219 
	0.215 
	0.215 

	
	600 
	0.395 
	0.394 
	0.386 
	0.362 
	0.294 
	0.243 
	0.222 
	0.216 
	0.215 

	
	800 
	0.371 
	0.370 
	0.365 
	0.349 
	0.299 
	0.254 
	0.228 
	0.218 
	0.216 

	
	1000 
	0.354 
	0.354 
	0.350 
	0.338 
	0.300 
	0.261 
	0.234 
	0.221 
	0.217 

	
	1200 
	0.342 
	0.342 
	0.339 
	0.330 
	0.299 
	0.265 
	0.239 
	0.225 
	0.218 

	
	1500 
	0.329 
	0.328 
	0.326 
	0.320 
	0.297 
	0.269 
	0.245 
	0.229 
	0.221 

	
	2000 
	0.313 
	0.313 
	0.312 
	0.307 
	0.292 
	0.271 
	0.251 
	0.236 
	0.226 

	
	3000 
	0.295 
	0.295 
	0.294 
	0.292 
	0.283 
	0.270 
	0.256 
	0.243 
	0.233 

	
	4200
	0.282 
	0.282 
	0.282 
	0.280 
	0.275 
	0.267 
	0.257 
	0.247 
	0.238 


表4.2-14  尾水非正常排放TP对溢水河水环境影响预测  单位：mg/L
	阶段
	Y/X
	1
	2
	5
	10
	20
	30
	40
	50
	60

	混合
过程段
	5 
	0.216 
	0.118 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	10 
	0.179 
	0.132 
	0.038 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	50 
	0.103 
	0.098 
	0.070 
	0.036 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	100 
	0.083 
	0.081 
	0.069 
	0.045 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	150 
	0.073 
	0.072 
	0.065 
	0.049 
	0.032 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	200 
	0.067 
	0.067 
	0.062 
	0.050 
	0.033 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	250 
	0.063 
	0.063 
	0.060 
	0.050 
	0.035 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	300 
	0.061 
	0.060 
	0.058 
	0.050 
	0.036 
	0.031 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	350 
	0.058 
	0.058 
	0.056 
	0.050 
	0.037 
	0.031 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	400 
	0.057 
	0.056 
	0.055 
	0.050 
	0.038 
	0.032 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	450 
	0.055 
	0.055 
	0.053 
	0.049 
	0.038 
	0.032 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	500 
	0.054 
	0.054 
	0.052 
	0.049 
	0.039 
	0.033 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	600 
	0.052 
	0.052 
	0.051 
	0.048 
	0.039 
	0.033 
	0.031 
	0.030 
	0.030 

	
	800 
	0.049 
	0.049 
	0.048 
	0.046 
	0.040 
	0.035 
	0.032 
	0.030 
	0.030 

	
	1000 
	0.047 
	0.047 
	0.046 
	0.045 
	0.040 
	0.036 
	0.032 
	0.031 
	0.030 

	
	1200 
	0.045 
	0.045 
	0.045 
	0.044 
	0.040 
	0.036 
	0.033 
	0.031 
	0.030 

	
	1500 
	0.044 
	0.044 
	0.043 
	0.043 
	0.040 
	0.037 
	0.034 
	0.032 
	0.031 

	
	2000 
	0.042 
	0.042 
	0.042 
	0.041 
	0.039 
	0.037 
	0.034 
	0.033 
	0.031 

	
	3000 
	0.040 
	0.040 
	0.040 
	0.039 
	0.038 
	0.037 
	0.035 
	0.033 
	0.032 

	
	4200
	0.038 
	0.038 
	0.038 
	0.038 
	0.037 
	0.036 
	0.035 
	0.034 
	0.033 


正常工况分析：根据表4.2-9和表4.2-11可知，枯水期污水处理厂正常排放时，污染物COD、NH3-N和TP在下游岸边范围无超标点，预测断面均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准要求。根据现场调查，本项目排污口下游3.0km处为溢水桥监测断面（本次评价将该断面作为关心断面）；根据前文预测可知，枯水期评价区内污水正常排放时，污染物COD在溢水桥处最大浓度值为11.079mg/L、NH3-N最大浓度值为0.228mg/L、TP最大浓度值为0.031mg/L，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；此外，枯水期评价区内污水正常排放时，溢水河入汉江口处COD、NH3-N和TP同样满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。整体而言，枯水期内污水正常排放对溢水河和汉江的影响程度较小。
非正常工况分析：由表4.2-12和4.2-14预测结果可知，枯水期污水处理厂非正常排放时，污染物COD和TP在排污口下游约50m范围内、NH3-N在排污口下游约200m范围内均出现不同程度超标，排污口下游200m至4.2km段未出现超标（含溢水桥监测断面处），均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。因此应杜绝超标废水直接外排的现象发生，避免对纳污水体造成不良影响。
（2）污染源排放量核算
经核算，污染物排放信息表如下：



表4.2-15  废水污染物排放信息表
	排放口编号
	污染物种类
	排放浓度（mg/L）
	日排放量
（t/d）
	年排放量
（t/a）

	DW001
	COD
	50
	0.075
	27.37

	
	NH3-N
	8
	0.007
	2.73

	
	TP
	0.5
	0.00074
	0.27



[bookmark: _Toc505158281][bookmark: _Toc11508]5 地表水环境保护措施
[bookmark: _Toc31689]5.1施工期地表水环境保护措施
根据前文分析，项目施工期废水为生产废水和施工人员生活污水。
（1）施工废水：施工过程会产生的冲洗废水经场地沉淀池沉淀后全部回用；
（2）生活污水：施工人员所产生的生活污水经化粪池处理后综合利用。
综上，在采取以上措施后，施工期废污水对周边水环境基本不会造成影响。
[bookmark: _Toc26555]5.2运营期地表水环境保护措施
[bookmark: _Toc29891]5.2.1水质特性分析
根据项目设计资料，本项目进水水质配比指标列表如下：
表5.2-1  项目进水水质特征
	类别
	项目
	BOD5/COD

	进水
	指标
	0.3

	
	数值
	0.55


污水可生化性
该指标是鉴定污水是否适宜采用生物处理的一个衡量指标，也是一种最简单易行和最常用的方法，一般认为BOD5/COD＞0.30的污水才适于采用生化处理，该比值越大，可生化性越好，本项目进水水质BOD5/COD=0.55，属于易生物降解范围。
[bookmark: _Toc3203]5.2.2处理工艺分析
本项目污水处理采用“格栅渠+集水池+旋流沉砂池+调节池+AAO+二沉池+高密度沉淀池+滤布滤池+接触消毒池”组合工艺，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18989-2002）中一级A标准后排入溢水河。
（1）预处理
预处理段通常包括格栅、提升泵房等，这是污水处理站必备的工段。通常同样的预处理构筑物和设备选择可以满足不同类型的生物处理工艺的预处理要求。考虑本污水处理厂收集服务范围内居民生活污水，总水量较大，且水量波动比较大，采用调节池对污水水量进行调节，防止进水对污水处理站整体造成冲击，采用1道格栅拦截污水中的大块杂质。本工程预处理段采用“格栅渠+集水池+旋流沉砂池+调节池”的处理工艺。
（2）二级生化处理段（A2/O生化池）
根据本污水处理站进水水质的特点，以及确定的出水水质要求，处理工艺应选用具有硝化和反硝化及除磷功能的二级生物处理工艺来达到预期的目的。 
对于城市污水而言，一般来说生物脱氮的可行性和经济性要优于其它脱氮工艺。在某些特殊的情况下，可以采用化学法或物理化学法有效地脱氮，如采用折点加氯，选择性离子交换或空气吹脱等脱氮工艺通常这些工艺的运行费用很高，因此，本污水处理厂拟采用污水二级生化处理工艺-生物脱氮工艺。
A2/O工艺是厌氧-缺氧-好氧生物脱氮除磷工艺的简称，是在厌氧-好氧除磷工艺（A/O）的基础上开发出来的工艺，具有脱氮除磷的功能。该工艺在厌氧-好氧除磷工艺（A/O）中加一缺氧池，将好氧池流出的一部分混合液回流至缺氧池前端，以达到反硝化脱氮的目的。
首段厌氧池，原污水及回流污泥同时进入本段，其主要功能是聚磷菌进行磷的释放，为在好氧段进行磷的超量吸收实现生物除磷创造条件。在缺氧池中，反硝化菌利用污水中的有机物做碳源，将回流混合液中带入的大量NO3--N还原为N2释放至空气，达到脱氮的目的并使BOD5浓度有所下降。在好氧池中，有机物被微生物生化降解，氨氮被氧化成NO3--N。同时聚磷菌进行磷的超量吸收，在排除剩余污泥的过程中被除去，完成生物除磷。所以，A2/O工艺可以同时完成去除有机物、除磷和脱氮等功能。好氧池进行有机物的氧化和氨氮的硝化，缺氧池则完成脱氮功能，厌氧池和好氧池联合完成除磷功能。
A2/O工艺是一种典型的除磷脱氮工艺，其特点是厌氧、缺氧和好氧三段功能明确，界线分明，可根据进水条件和出水要求，人为地创造和控制三段的时空比例和运转条件，比较便于生产操作。
（3）深度处理段（沉淀+消毒）
由于本工程出水水质要求达到的排放标准比较高。对污水处理站的污染物各项指标要求较高。因此本工程处理工艺仅通过二级生化处理是难以达到此目标的，还应配有深度处理设施。本工程采用混凝沉淀+消毒的处理方式对污水处理站进行深度处理，以达到出水要求。
混合是原水与混凝剂进行充分混合的工艺过程，是进行混凝反应的重要前提。机械混合，其混合效果较好，水头损失小，混合强度可以随着流量变化进行调整，本工程混合方式采用机械混合。
絮凝是深度处理的重要工艺环节。絮凝效果的好坏取决于两个因素：一是混凝剂水解后产生的高分子络合物形成吸附架桥的连接能力，这是由混凝剂的性质决定的；二是微小颗粒接触碰撞的概率和如何控制它们进行合理的有效碰撞，这是由设备的动力学条件决定的。由于农村水量来水不均匀，本工程絮凝方式采用聚丙烯酰胺。
沉淀池是水处理工艺中絮凝体与水分离的重要环节，其设备运行状况直接影响了出水水质。颗粒沉降有两种形式，一种是颗粒沉降过程中，彼此没有干扰，只受到颗粒本身在水中的重力和水流的阻力作用，即自由沉淀；另一种是颗粒在沉降过程中，彼此互相干扰，沉淀速率较小，称为拥挤沉淀。
项目消毒剂采用次氯酸钠。次氯酸钠是一种非天然存在的强氧化剂，它的杀菌能力同氯气相当，属于真正高效、广谱、安全的强力灭菌、杀病毒药剂，已经广泛用于包括自来水、中水、工业循环水、游泳池水、医院污水等各种水体的消毒和防疫消杀。同其他消毒剂相比较，次氯酸钠消毒效果好，投加准确，操作安全，使用方便，易于储存，对环境无毒害，不产生第二次污染，还可以在任意环境动作状况下投加。
[bookmark: _Toc13420]5.3水污染治理设施可行性分析
本项目废水类别为生活污水，采用“格栅渠+集水池+旋流沉砂池+调节池+AAO+二沉池+高密度沉淀池+滤布滤池+接触消毒池”组合工艺，尾水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18989-2002）中一级A标准后排入溢水河。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）6.2污水处理小节—表4污水处理可行技术参照表可知，本项目采取的废水处理工艺为表中推荐的可行性技术，故本项目污水处理技术可行。


[bookmark: _Toc11297]
6环境管理与监测计划
[bookmark: _Toc32737]6.1环境管理
[bookmark: _Toc7862][bookmark: _Toc30840]6.1.1专职环保人员
[bookmark: _Toc18266]本项目需配备专职人员，负责建设和运营过程环境管理工作。
[bookmark: _Toc1507]6.1.2环保专职人员职责
环保专职人员需对污水处理厂定期进行巡检、维护，本次环评根据实际情况提出以下管理要求：
①宣传、组织贯彻国家有关污水处理站环境保护工作政策、条例，配合当地环境保护主管部门做好项目环保工作；
②加强管理，定期检查、维护污水处理站的设备，确保设备正常运行；
③开展环保教育、技术培训等活动，提高管理人员的素质和专业知识，向管理优秀的污水处理站学习其经验和技术；
④定期走访周边居民，听取意见，对存在的环保问题及时向上反映和处理；
⑤设置项目污水排放口提示性标识牌。
[bookmark: _Toc16381]6.1.3排污许可管理要求
建设单位应按《排污许可管理办法（试行）》（2019修订）、《排污许可申请与核发技术规范 水处理》（HJ978-2018）要求在排污许可管理信息平台申报，及时办理排污许可手续，依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。
[bookmark: _Toc21194]6.2水污染物排放清单
企业应向社会公开污染物排放清单内容和环境监测内容及监测数据，本项目
采取的环境保护措施及主要运行参数、排放的污染物种类、排放浓度和总量、排放口信息、执行的环境标准及环境监测等，详见表6.2-1。

表6.2-1  水污染物排放清单
	排放口
	坐标
	环保措施
	废水量
（m3/d）
	污染物
	排放浓度
（mg/L）
	排放量
（t/a）
	标准限值
（mg/L）
	排放去向
	排放标准

	谢村镇四〇五污水处理厂入河排污口
	东经107.449434°，北纬33.221306°
	“格栅渠+集水池+旋流沉砂池+调节池+AAO+二沉池+高密度沉淀池+滤布滤池+接触消毒池”
	1500
	BOD5
	≤10
	5.47
	10
	污水处理厂尾水经管道排入溢水河
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准和2025年修改单表4中瞬时值标准

	
	
	
	
	COD
	≤50
	27.37
	50
	
	

	
	
	
	
	SS
	≤10
	5.47
	10
	
	

	
	
	
	
	NH3-N
	≤5(8)
	2.73（4.38）
	5(8)
	
	

	
	
	
	
	T-N
	≤15
	8.21
	15
	
	

	
	
	
	
	T-P
	≤0.5
	0.27
	0.5
	
	


[bookmark: _Toc24193]6.3水环境监测计划
[bookmark: _Toc17722][bookmark: _Toc20115][bookmark: _Toc7735]依据《排污单位自行监测技术指南 水处理（HJ1083-2020）》相关要求，在生产运营期间对污染源及周边地表水环境质量开展监测。
[bookmark: _Toc5499][bookmark: _Toc6321]6.3.1污染源监测计划
[bookmark: _Toc203][bookmark: _Toc7674]（1）进水监测要求
[bookmark: _Toc22038][bookmark: _Toc4531]本项目属于生活污水处理厂，进水监测点位、指标及频次详见表6.3-1。
[bookmark: _Toc16603][bookmark: _Toc17364][bookmark: _Toc28066]表6.3-1  进水监测指标及监测频次表
	监测点位
	监测指标
	监测频次

	进水总管
	流量、COD、氨氮
	自动监测，并与生态环境主管部门联网

	
	总磷、总氮
	日



（2）出水监测要求
出水监测点位、指标及频次详见表6.3-2。
表6.3-2  出水监测指标及监测频次表
	监测
点位
	监测项目
	监测频率
	控制指标

	废水总排放口a
	流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮b
	自动监测
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准

	
	SS、色度、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数
	季度
	

	雨水排放口
	pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物
	月c
	/

	a废水排入环境水体之前，有其他排污单位废水混入的，应在混入前后均设置监测点位。
b总氮自动监测技术规范发布实施前，按日监测。
c雨水排放口有流动水排放时按月监测。如监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。


[bookmark: _Toc22607][bookmark: _Toc5399]6.3.2环境质量监测计划
[bookmark: _Toc23951][bookmark: _Toc21124]在本项目污水处理站入河排污口上游500m处、排污口下游500m处、下游汇入汉江口处开展监测，具体监测指标如下表所示：
表6.3-3  地表水环境质量监测计划表
	目标环境
	监测指标
	监测频次

	地表水
	常规指标：pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类等
特征污染物：余氯
	每年丰、枯、平水期各监测一次


[bookmark: _Toc31722][bookmark: _Toc5688]6.3.3监测方法和监测机构
（1）应严格按照《污染源统一监测分析方法》和《环境监测技术规范》要求执行。
（2）委托具有监测资格和技术力量的专业部门监测。
[bookmark: _Toc2634]6.4排污口设置及规范化管理
根据项目入河排污口论证报告可知：洋县谢村镇（四〇五社区）污水处理厂运营时尾水排放不会对溢水河洋县保留区一级水功能区水质管理目标、纳污能力和环境容量产生不利影响，各类工况条件下尾水排放均不会对溢水河溢水桥市控监测断面II类水质管理目标造成影响；符合溢水河河道景观的要求；入河排污口尾水排放不会对溢水河防洪造成不利影响。因此，入河排污口设置较为可行。
[bookmark: _Toc30821]6.4.1入河排污口设置方案
如实向生态环境保护管理部门申报登记排污口数量、位置及所排放的主要污染物的种类、数量、浓度、排放去向等情况。
（1）排污口名称：谢村镇四〇五污水处理厂入河排污口
（2）排污口坐标：东经107.449434°，北纬33.221306°
（3）污水分类：生活污水
（4）排放方式：连续排放
（5）污染物来源与构成：405社区内居住小区、社区医院、社区办公楼、陕铀办公楼等以及污水管网沿线谢村镇下溢水村
[bookmark: _Toc29739][bookmark: _Toc32012]6.4.2入河排污口设置规范化管理
本项目入河排污口规范化设置，符合河道管理部门要求，日常加强管理，完善突发事故应急处置，并与生态环境部门联网。加强水质监测，安装在线监测设备，并与生态部门联网。加强应急管理，防止水污染事故发生；为便于入河排污口的监督性管理，须在排污管道（站区外、入河前）留出观察窗口，并按规定设置入河排污口标志牌）。
[bookmark: _Toc14431]
7结论
[bookmark: _Toc18428]7.1工程概况
洋县城镇生活污水治理建设项目—谢村镇四〇五社区污水处理厂位于汉中市洋县谢村镇四〇五社区，设计处理规模1500m3/d。服务范围为405社区内居住小区、社区医院、社区办公楼、陕铀办公楼等以及污水管网沿线谢村镇下溢水村，收集污水为生活污水。污水处理采用“格栅渠+集水池+旋流沉砂池+调节池+AAO+二沉池+高密度沉淀池+滤布滤池+接触消毒池”组合工艺，处理后尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18989-2002）表1中一级A标准和2025年修改单表4中瞬时值标准后排入溢水河。
[bookmark: _Toc15380]7.2项目区域环境质量现状
根据监测结果可知，排污口上下游各监测断面水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)中Ⅱ类区标准，说明项目所在区域水环境质量良好。
根据2023~2025年汉中市环境质量公报，溢水河和汉江地表水环境总体良好。根据收集到的2023~2025年溢水桥市控断面例行监测数据，COD、氨氮、总磷年均浓度均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。
[bookmark: _Toc32756]7.3环境影响分析
本项目污水处理厂处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18989-2002）表1中一级A标准和2025年修改单表4中瞬时值标准后排入溢水河。项目的建设使谢村镇四〇五社区及沿线下溢水村的生活污水得到有效地收集和处理，投运后对区域水环境的改善有正向作用。
[bookmark: _Toc30990]7.4综合结论
综上，本项目的建设及运营不会对溢水河造成明显影响，并且有效改善当地污水未经处置直排、乱排、散排的污染现状，有助于改善区域内地表水体—溢水河及下游河段水环境和生态环境质量。
[bookmark: _Toc4100]7.5要求与建议
1、建设单位应严格按照环评报告表的要求，采取针对性环保措施，使项目建设及运营对环境的影响降到最低；
2、建设单位应按《排污许可管理办法（试行）》（2019修订）、《排污许可申请与核发技术规范 水处理》（HJ978-2018）、《排污单位自行监测技术指南 水处理（HJ1083-2020）》等要求申请排污许可手续、进行自行监测、完善环境管理台账与排污许可证执行报告等；
3、项目环评审批后，应尽快组织验收，验收合格后再运行；
4、加强环保设施的日常管理工作及设施的维修、保养，建立环保设施运行的工作制度和污染源管理档案，保证处理设施正常运行，杜绝事故排放；
5、加强对处理工艺各单元水质水量的监控和监测，确保系统稳定运行，出水水质达标；规范污水排放口，完善排污口标志，预留采样位置。
pH	2023年均值	2024年均值	2025年均值	8	8	7.32	标准值	2023年均值	2024年均值	2025年均值	9	9	9	



COD	2023年均值	2024年均值	2025年均值	6.77	6.05	7	标准值	2023年均值	2024年均值	2025年均值	15	15	15	



氨氮	2023年均值	2024年均值	2025年均值	0.0425	0.0475	0.17	标准值	2023年均值	2024年均值	2025年均值	0.5	0.5	0.5	



总磷	2023年均值	2024年均值	2025年均值	0.0563	0.0478	0.047	标准值	2023年均值	2024年均值	2025年均值	0.1	0.1	0.1	
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